Документация 

по заключению договора на выполнение проектных работ по объекту «Прокладка  участка тепловой сети по адресу: г.Выборг, от ТК на Выборгскую,17 до ввода в здание Южный Вал,30» с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
1. Техническое задание

выполнение проектных работ по объекту «Прокладка  участка тепловой сети по адресу: г.Выборг, от ТК на Выборгскую,17 до ввода в здание Южный Вал,30»
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	Состав работ и основные требования 
	1.Прокладка участка тепловой сети по адресу: г.Выборг, от ТК на Выборгскую,17 до ввода в здание Южный Вал,30
Работы выполняются с использованием давальческих материалов Заказчика (изолированные  и неизолированные трубы, фасонные части, комплекты материалов для заделки стыков, запорная арматура) и материалов Подрядчика.

Источник теплоснабжения – котельная по ул.Маяковского,5.

Расчётная температура теплоносителя - 130°/70°С, со срезкой 110°/70°С (в летнее время +60°С).

Расчётное давление теплоносителя - 8,5/4,0 кгс/см2 на выходе из котельной.

Теплоноситель – вода.

2.Границы участка – от тепловой камеры на Выборгскую,17 до ввода в дом  №30 по Южному Валу.

3.Подземную бесканальную прокладку выполнить с применением трубопроводов из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10705-80 ст.10, ст.20 ГОСТ 1050-88  с заводской тепловой изоляцией из пенополиуретана по ГОСТ 30732-2006 и полиэтиленовой оболочкой в соответствии с ТУ 5768-001-275119262-97 с изоляцией стыков методом заливки. Монтаж производить в соответствии с требованиями СНИП 41-02-003 «Тепловые сети» и «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора.

4.Теплогидроизоляцию в тепловой камере выполнить согласно СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». 

Выполнить окраску запорной арматуры и неизолированных участков трубопровода теплоизолирующей краской «Корунд классик» в 2 слоя общей толщ.2мм.

Внутреннюю поверхность тепловых камер окрасить краской «Корунд фасад» в 2 слоя общей толщ. 2мм.

5.На пересечении улиц и проездов теплотрассу проложить в соответствии с п.9.11 СНиП 41-02-2003.

6.Проходы трубопроводов за стенки тепловых камер, подвалов зданий выполнить с сальниковым уплотнением и герметичной заделкой.

7.Прокладка временной тепловой сети не требуется.

8.Прокладка попутного дренажа не предусматривается.

9.Уклон тепловой сети не менее 0,002.

10.Разработку траншеи и работы по устройству основания для прокладки тепловой сети производить в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и СНиП III-42.

   Предусматривать песчаную подсыпку толщ.150мм на дне траншеи и над верхом полиэтиленовой изоляции с одновременным уплотнением Купл.=0,92-0,98.



	2
	Объемы работ
	1.Протяженность теплотрассы 182п/м в двухтрубном измерении.

2.Демонтаж существующих трубопроводов в фенольной изоляции. Протяженность труб Ду100 - 72х2 м.

Монтаж – Ду100-72х2 м, Ду50-110х2 м,  трубы в ППУ-П изоляции.
3.Отводы в ППУ Ду50 – 4 шт.

4.Угол поворота проложить в непроходном канале.
5.Ввод в здание – 1 шт.
6.Проход через стенку камеры – 3 шт.

7.Монтаж новой тепловой камеры Ду -1,5м
8.Врезки Ду50-4 шт.
         Ду100-4 шт.

7.Задвижки новые Ду50 – 2 шт, Ду100 – 2 шт.

8.Восстановление нарушенного благоустройства – асфальт
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	Особые условия
	По Лоту №1:

Предусмотреть раздел «Энергоэффективность».
Проект   согласовать   с  ОАО «Выборгтеплоэнерго».

Два экземпляра проектной документации передать в ОАО «Выборгтеплоэнерго».

По Лоту №2:

Подрядчик  выполняет согласование земляных работ,

восстановление нарушенного благоустройства, получение и закрытие ордера на проведение земляных работ.


От ТК на Выборгскую,17 до ввода в здание Южный Вал,30
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ДОГОВОР № 4-ЕП-2012

на выполнение проектных работ

г. Выборг
«___»________2012 г.

ОАО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Мануйлова Анатолия Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________, действующего на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на свой риск, собственными силами и средствами в соответствии с Техническим заданием, выполнить проектные работы по объекту: «Прокладка  участка тепловой сети по адресу: г.Выборг, от ТК на Выборгскую,17 до ввода в здание Южный Вал,30»
Право собственности на результаты работ Исполнителя переходит к Заказчику с момента полной оплаты выполненных работ.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.
Общая стоимость работ по настоящему Договору на основании предложения, поданного  Исполнителем, спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) составляет ___________руб.

2.2.
Оплата работ по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных Заказчиком Актов приемки-сдачи выполненных работ в  срок до  31.12.2012 г.

2.4.
Обязанность по оплате считается выполненной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.5.
Если в процессе работы по настоящему Договору выявится необходимость проведения дополнительных работ по отношению к настоящему Договору, то они производятся Исполнителем лишь при условии и на основании заключения между Сторонами дополнительного соглашения на эти работы.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1.
Передача оформленной в установленном порядке документации по Договору осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.2. При завершении работ по данному Договору Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи – приёмки выполненных работ.

3.2.
Заказчик в течение 5-ти календарных дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ.

3.3.
После подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком, работа считается принятой.

3.4.
В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых Исполнителем за свой счет, а также сроков выполнения.

3.5.
В случае не подписания Акта в течение 5 календарных дней без предоставления мотивированного отказа, работы считаются принятыми без замечаний и подлежат оплате.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.
Исполнитель обязан:

Выполнить работы в соответствии с техническим заданием, условиями настоящего Договора, нормативными документами,  законодательством Российской Федерации,

Выделить до начала работ, на весь срок производства работ своего ответственного представителя, для составления актов, а также для решения возникающих технических и организационных вопросов,

Устранить за свой счет, обнаруженные недостатки в работе, возникшие по своей вине, согласовав сроки устранения с Заказчиком.

4.2.
Исполнитель имеет право:

Не приступать к выполнению работ, а начатую работу приостановить в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору.

На возмещение  в полном объеме стоимости всех выполненных работ при отсрочке или прекращении работ по инициативе Заказчика. При этом составляется акт на прекращение работ, в котором указывается стоимость неоплаченных на этот момент работ. Оплата выполненных работ производится порядком, установленным в разделах 2 и 3 настоящего Договора.

4.3.
Заказчик обязан:

Предоставить данные, необходимые для производства работ, которые могут быть получены только Заказчиком:

· Технические задания теплоснабжающей организации;

· Схемы существующих тепловых сетей.

Если в процессе выполнения работы выяснится неполнота или недостоверность исходных данных, нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан поставить об этом в известность Заказчика. После получения извещения об этом Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть вопрос о предоставлении исходных данных или прекращении работ.

Выделить до начала работ, на весь срок производства работ своего ответственного представителя для приемки работ, а также для составления технических Актов и решения возникающих технических и организационных вопросов,

Оплатить, в случае досрочного расторжения Договора или его отсрочке, объем выполненных работ в процентном отношении к общему объему работ по Договору,

В течение 5 банковских дней после подписания Актов приемки-сдачи выполненных работ перечислить на расчетный счет Исполнителя сумму, ранее перечисленную Исполнителем Заказчику в обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору в соответствии с документацией запроса предложений.

4.4.
Заказчик имеет право:

Контролировать ход выполнения работ Исполнителя по Договору в течение всего срока его действия.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.
Срок выполнения работ по настоящему Договору – до 29 июня 2012 г.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.

6.2.
Разногласия и споры, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрения в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Ни один из участников не несет ответственности за невыполнение каких бы то ни было обязательств, вызванное форс-мажорными обстоятельствами. В форс-мажорные обстоятельства включаются любые события непредвиденного и непредотвратимого характера (забастовки, введение чрезвычайного положения, иные чрезвычайные обстоятельства, включая законодательные акты, оказывающие существенное и непосредственное влияние на выполнение участниками своих обя​зательств, под которыми понимаются законы и подзаконные акты, касающиеся изменения форм собственности, организационно-правового статуса, системы налогообложения, равно как и иные события, которые участники не в состоянии предусмотреть при заключении договора). Сторона, намеренная заявить о возникновении форс-мажорных обстоятельств, должна не позднее, чем через четырнадцать (14) дней с момента возникновения таких обстоятельств, уведомить другую сторону в письменной форме о возникновении и окончании действия форс-мажорных обстоятельств. При продолжении действия форс-мажорных обстоятельств свыше трех месяцев любой из участников имеет право на письменное расторжение договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

8.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3.
Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

8.4.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1.
Приложение №1 - Спецификация

9.2.
Приложение № 2 - Техническое задание на проектные работы по замене участков тепловых сетей. 
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	
	Заказчик:

 ОАО «Выборгтеплоэнерго»

188800, ЛО,  г. Выборг, ул. Сухова,  д. 2 

ИНН 470 406 20 64 КПП 470 401 001

р/с 40 70 281 0885 000 000 393

Филиал Ленинградский областной ОАО «Банк ВТБ» г. Тосно

к/с 301 01 810 400 000 000 729

БИК  044 106 729

ОКПО 751 151 31  

Тел./факс: 8(81378) 2-14-83


Исполнитель:





Заказчик:


____________________



Генеральный директор

____________________



ОАО «Выборгтеплоэнерго»

__________________
                       


_________________ А.Ф. Мануйлов

Приложение № 1

к Договору № ___ от «___» ______ 2012 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1


	Выполнение проектных работы по замене участков тепловых сетей: 

«Прокладка  участка тепловой сети по адресу: г.Выборг, от ТК на Выборгскую,17 до ввода в здание Южный Вал,30»
	шт.


	
	
	

	
	 ИТОГО:                                                                                                                               



Исполнитель:





Заказчик:


____________________



Генеральный директор

____________________



ОАО «Выборгтеплоэнерго»

__________________
                       


_________________ А.Ф. Мануйлов

