УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
 ОАО «Выборгтеплоэнерго»
__________ А.Ф. Мануйлов
«17» июля 2012 г.

Документация 
по заключению договора подряда на объекте: «Замена участка тепловой сети по адресу: 
г. Выборг, ул. Сухова, 4 - ул. Сухова, 2а» с единственным подрядчиком
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	1
	Состав работ и основные требования 
	1.«Замена участка тепловой сети по адресу: г.Выборг, ул.Сухова,4 - ул.Сухова,2а»
Работы выполняются с использованием давальческих материалов Заказчика (изолированные  и неизолированные трубы, фасонные части, компенсаторы, комплекты материалов для заделки стыков, запорная арматура) и материалов Подрядчика.
2.Границы участка – от тепловой камеры на Сухова,4 до ввода в дом по ул.Сухова,2а 
3.Подземную бесканальную прокладку выполнить с применением трубопроводов из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10705-80 ст.10, ст.20 ГОСТ 1050-88  с заводской тепловой изоляцией из пенополиуретана по ГОСТ 30732-2006 и полиэтиленовой оболочкой в соответствии с ТУ 5768-001-275119262-97 с изоляцией стыков методом заливки. Монтаж производить в соответствии с требованиями СНИП 41-02-003 «Тепловые сети» и «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора.
4.Подвальную прокладку выполнить с применением трубопроводов из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10705-80 ст.10, ст.20 ГОСТ 1050-88  с  тепловой изоляцией из негорючего материала с покрытием стекловолокном. Монтаж производить в соответствии с требованиями СНИП 41-02-003 «Тепловые сети» и «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора.
5.Теплогидроизоляцию в тепловой камере выполнить согласно СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». 
Выполнить окраску запорной арматуры и неизолированных участков трубопровода теплоизолирующей краской «Корунд классик» в 2 слоя общей толщ.2мм.
Внутреннюю поверхность тепловых камер окрасить краской «Корунд фасад» в 2 слоя общей толщ. 2мм.
6.На пересечении улиц и проездов теплотрассу проложить в соответствии с п.9.11 СНиП 41-02-2003.
7.Проходы трубопроводов за стенки тепловых камер, подвалов зданий выполнить с сальниковым уплотнением и герметичной заделкой.
8.Прокладка временной тепловой сети не требуется.
9.Прокладка попутного дренажа не предусматривается.
10.Уклон тепловой сети не менее 0,002.
11.Разработку траншеи и работы по устройству основания для прокладки тепловой сети производить в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и СНиП III-42.
   Предусматривать песчаную подсыпку толщ.150мм на дне траншеи и над верхом полиэтиленовой изоляции с одновременным уплотнением Купл.=0,92-0,98.


	2
	Объемы работ
	1.Демонтаж трубопроводов Ду200 – 8,6х2м
2.Монтаж – трубы в ППУ-П изоляции Ду200-33,6х2м
3.Компенсаторы в ППУ-П Ду200 - 2 шт.
4.Ввод в здание – 3 шт.
5.Проход через стенку камеры – 1 шт.
6.Врезки Ду200-4х2 шт.
7.Спускники Ду50 – 2 шт.
8.Восстановление нарушенного благоустройства – планировка участка

	3
	Особые условия
	Подрядчик  выполняет согласование земляных работ,
восстановление нарушенного благоустройства, получение и закрытие ордера на проведение земляных работ.




Сухова, 4 - Сухова, 2а




Договор подряда  № 15-2012
на выполнение работ на объекте «Замена участка тепловой сети по адресу: г. Выборг, ул. Сухова, 4 - ул. Сухова, 2а»

г. Выборг                                                                                               «17» июля  2012 г.
ОАО «Выборгтеплоэнерго» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мануйлова А.Ф., действующего    на    основании    Устава, с одной стороны, и ООО «УниСтрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Каспарьяна А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, с использованием материалов Заказчика и Подрядчика выполнить работы своими и привлечёнными силами по Замене участка тепловых сетей по адресу: ул. Сухова, 4 - ул. Сухова, 2-а согласно утвержденным Заказчиком схеме и смете, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную в настоящем Договоре цену.
1.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать СНиПиГОСТ.

2.   СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
2.1.	Работа по настоящему Договору должна производиться в сроки:
Начало производства работ -17 июля 2012г;
Окончание работ - 09 августа 2012 г, с подачей воды в согласованные с Заказчиком сроки и при условии своевременного предоставления фронта работ.
2.2. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в объём производимых работ, которые могут повлиять на продолжительность выполнения работ и их стоимость, то такие изменения должны производиться по согласованию сторон в письменной форме.
2.3. Если несвоевременное выполнение Заказчиком своих обязательств из-за отсутствия финансирования приведет к увеличению срока производства работ или их приостановке, срок работы по настоящему Договору соответственно продлевается.

3.	СТОИМОСТЬ РАБОТ.
3.1 Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему Договору, составляет 426 870 рублей 00
коп. (Четыреста двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят рублей 00 коп.),  в том числе НДС
-65 115,76 руб.
Договорная цена является открытой и корректируется на основании индекса пересчета текущего
(расчетного) месяца. 
3.2. Если объемы работ, порученные Подрядчику будут отличаться от договорных, обе стороны
примут меры к их корректировке, письменно согласовав изменения первоначальной стоимости.

4.	УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
4.1. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 10 дней после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при сдаче завершенного объекта. Подтверждением приемки законченного строительством объекта являются подписанные Заказчиком Акт КС-2 и Справка КС-3.
4.2. В случае отсутствия финансирования Подрядчик приостанавливает выполнение работ до возобновления финансирования, при этом Подрядчик передает Заказчику на сохранность выполненный объем работ и материалы по акту.

5.	ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1.   Подрядчик обязан:
5.1.1. Своими силами выполнить работы, предусмотренные п.1 настоящего Договора в объеме и сроки, предусмотренные Договором и сдать Заказчику в соответствии со СНиП, ГОСТ и настоящим Договором.
5.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за некачественное выполнение работ по настоящему Договору.
5.1.3. Устранить выявленные в процессе приемки работ дефекты и недостатки в работе за свой счет.
5.1.4. 
5.1.5. Вьюезти в двухнедельный срок, со дня подписания акта о приемке завершенных работ, за пределы строительной площадки (участка производства работ) принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства и инструменты, приборы, инвентарь, конструкции. Демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.
5.1.6. По окончании работ передать Заказчику исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты на скрытые работы оформленные надлежащим образом), согласно СНиП.
5.1.7. Соблюдать правила пожарной, санитарной и электро- безопасности.
5.1.8. Нести ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности и инструкций по охране труда.
5.2.   Заказчик обязан:
5.2.1. При завершении работы принять выполненные работы в течение 5 дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.
5.2.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки установленные в статьях 3 и 4 настоящим Договором.
5.2.3. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию, утверждённую к производству работ в полном объеме до начала работ.
5.2.4. В случае внесения изменений в переданную Подрядчику документацию Заказчик возмещает Подрядчику все затраты, понесенные в связи с внесением изменений в документацию при условии, если данные изменения влекут демонтаж или изменение ранее выполненных работ, либо увеличение стоимости работ, либо приостановку или увеличение сроков производства работ.
5.2.5.	Дать точку подключения к сетям энергоснабжения и водоснабжения.
5.2.6.	Заказчик назначает своего ответственного представителя на объекте, который от имени
Заказчика совместно с Подрядчиком подписывает акты на выполненные работы,
осуществляет технический надзор и выполняет приёмку производимых Подрядчиком работ.
6.	ПРИЕМКА ЗАВЕРШЕННЫХ РАБОТ.
6.1.   Приемка завершенных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии со СНиП и действующим законодательством РФ.
7.	ГАРАНТИЯ.
7.1.	Подрядчик гарантирует:
· выполнение всех работ в полном объеме и сроки в соответствии с настоящим Договором;
· качество выполнения всех работ в соответствии с переданной документацией и действующими нормами;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
7.2. С даты приемки объекта комиссией гарантии на выполненные работы, материалы, смонтированные системы и оборудование устанавливаются продолжительностью 12 месяцев.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, происшедшие по вине Подрядчика, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки устранения дефектов и недостатков фиксируются двусторонним актом.
7.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии устранить дефекты и недоделки силами другой организации за счет Подрядчика.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 
8.1. Согласно Законодательству РФ.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.	ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
•	задержка Подрядчиком начала производства работ более чем на один месяц по причинам, не
зависящим от Заказчика.
· снижение качества работ, предусмотренных проектом в результате нарушения Подрядчиком условий договора.
· аннулирование лицензии на выполняемые работы. В этом случае оставшиеся средства Подрядчик возвращает Заказчику.
10.2. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный объём работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость работ в объеме, определяемом ими совместно.
10.3. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне не позднее чем за 1 месяц до окончания цикла производства работ.
10.4. При возникновении необходимости в проведении дополнительных работ и, по этой причине, превышении стоимости работ, Подрядчик обязан своевременно в течение 1 месяца предупредить об этом Заказчика. Подрядчик до начала выполнения дополнительных работ обязан пригласить представителя Заказчика для оформления 2-х стороннего акта и определения стоимости работ и затрат на дополнительные работы. Подрядчик может приступить к выполнению дополнительных работ при письменном разрешении Заказчика.

11.     ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами и оформляются дополнительными соглашениями.
11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законом порядке.

Приложение:

Локальный сметный расчет

12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой стороны. 

13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
ОАО «Выборгтеплоэнерго»
Юридический адрес: 188800, Ленинградская
область, г.Выборг, ул.Сухова,д.2
ИНН4704062064 КПП 470401001
Тел./факс (881378) 2-41-11
ОКВЭД40.30.14;40.10.14 и др. ОКНО 75115131
р/с 40702810885000000393
к/с 30101810400000000729 БИК 044106729
Филиал-Ленинградский. областной ОАО Банк ВТБ
г. Тосно

Генеральный директор
ОАО «Выборгтеплоэнерго»

______________ А.Ф. Мануйлов

Подрядчик: 
ООО "УниСтрой"
Юридический адрес:   188800, Ленинградская
область, г.Выборг, ул. Физкультурная д. 17 офис 219
Тел (8813 78) 2-71-85
ИНН4704053944 КПП 470401001
ОКВЭД 45.21.1   ОКПО 70629662
р/с 40702810685000000276
к/с30101810400000000729  БИК044106729
ФилиалЛенинградский. областной ОАО Банк ВТБ
г.Тосно


Генеральный директор 
ООО «УниСтрой»:

________________ А.А. Каспарьян
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