Перечень изменений

на поставку оборудования и комплектующих

с доставков на объект: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Октябрьская, д. 4.

- Исходные данные для оборудования и комплектующего

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный жаротрубный КН 3.15, 2800 кВт, 6 бар, 115˚С Трехходовой жаротрубный водогрейный котел для работы на мазуте топочном. Основные характеристики: КПД при работе: -на мазуте, не менее: 90% Максимальная температура на выходе из котла: 115°С Максимальное давление на выходе из котла: 6 бар Номинальная теплопроизводительность : 2,8 МВт. Min температура на вход в котел 75°С. Температура уходящих газов не более 190 °С. Конструкция котла должна предусматривать: - открытие передних дверец котла в обе стороны не снимая горелочного устройства с возможностью чистки от сажи дымогарных труб; - иметь на задней стенке котла люк для возможности убирания скопившихся отходов после проведённой чистки дымогарных труб; - иметь люк для возможности осмотра состояния трубной части котла заполняемое водой. Максимальный размер котлов: Длина 5600 мм Ширина 2400 мм Высота 2600мм Длина опорной рамы не более 4400мм. Комплектация в соответсвии с паспортом завода-изготовителя Гарантийный срок при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации —12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи при работе на мазутном топливе. Горелка используется существующая: Oilon RP-250 T, длина головы L=400мм, с возможностью максимального съёма производительности горелки – не менее 2,8 МВт Котел изготавливается по индивидуальному исполнению. | шт. | 1 |
| 2 | Комплект ответных фланцев НОРД 200-16-01-1-В -Ст20-IV по ГОСТ 33259-2015 | шт | 1 |
| 3 | Фланец под горелку для котла КН 3.15, 2800 кВт, 6 бар, 115˚С с выкатной тележкой | шт | 1 |
| 4 | Комплект для чистки котла КН 3.15, 2800 кВт, 6 бар, 115˚С | шт | 1 |
| 5 | Проставка безопасности в комплекте: 1. Катушка трубная фланцевая ДУ200 2. Реле давления min+трубка Перкинса+кран Ду15мм 3. Реле давления max+трубка Перкинса+кран Ду15мм 4. Манометр показывающий 0-10 бар+кран монометрический 5. Термометр показывающий | шт | 1 |
| 6 | Прегран КПП 496-01-16-3Н-065х100-6,6 Рн=6,6 бар предохр клапан ф/ф DN65x100 PN16 tmax=300˚С чугун | шт | 1 |

Стоимость товара составляет  4 140 000,00 (Четыре миллиона сто сорок тысяч ) рублей 00 копеек , в том числе НДС 22 %.

- Исходные данные для оборудования и комплектующего

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный жаротрубный КН 3.15, 2200 кВт, 6 бар, 115˚С Трехходовой жаротрубный водогрейный котел для работы на мазуте топочном. Основные характеристики: КПД при работе: -на мазуте, не менее: 90% Максимальная температура на выходе из котла: 115°С Максимальное давление на выходе из котла: 6бар Номинальная теплопроизводительность : 2,2 МВт. Min температура на вход в котел 75°С. Температура уходящих газов не более 190 °С. Конструкция котла должна предусматривать: - открытие передних дверец котла в обе стороны не снимая горелочного устройства с возможностью чистки от сажи дымогарных труб; - иметь на задней стенке котла люк для возможности убирания скопившихся отходов после проведённой чистки дымогарных труб; - иметь люк для возможности осмотра состояния трубной части котла заполняемое водой. Максимальный размер котлов: Длина 5100 мм Ширина 2000 мм Высота 2200мм Длина опорной рамы не более 4000мм. Комплектация в соответсвии с паспортом завода-изготовителя Гарантийный срок при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи при работе на мазутном топливе. Горелка используется существующая: Oilon RP-150 Н, длина головы L=400мм, с возможностью максимального съёма производительности горелки – не менее 2,2МВт Котел изготавливается по индивидуальному исполнению. | шт. | 1 |
| 2 | Комплект ответных фланцев НОРД 200-16-01-1-В-Ст20-IV по ГОСТ 33259-2015 | шт | 1 |
| 3 | Фланец под горелку для котла КН 3.15, 2200 кВт, 6 бар, 115˚С с выкатной тележкой | шт | 1 |
| 4 | Комплект для чистки котла КН 3.15, 2200 кВт, 6 бар, 115˚С | шт | 1 |
| 5 | Проставка безопасности в комплекте: 1. Катушка трубная фланцевая ДУ200 2. Реле давления min+трубка Перкинса+кран Ду15мм 3. Реле давления max+трубка Перкинса+кран Ду15мм 4. Манометр показывающий 0-10 бар+кран монометрический 5. Термометр показывающий | шт | 1 |
| 6 | Прегран КПП 496-01-16-3Н-065х100-6,6 Рн=6,6 бар предохр клапан ф/ф DN65x100 PN16 tmax=300˚С чугун | шт | 1 |

Стоимость товара составляет  3 874 000 (три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек , в том числе НДС 22 %.

2. Требования к продукции

| Требования к качеству, безопасности, документации | паспорт изделия, сертификат соответсвия |
| --- | --- |
| Основные требования | основное оборудование должно соответствовать требованиям раздела 8 СП 89.13330.2016 «Котельные установки», и иметь декларирование в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". |
| Гарантийные качества, срок эксплуатации, срок хранения | устанавливаются заводом изготовителем |
| Комплектация оборудования | согласно паспорту производителя |

3. Условия поставки и оплаты

3.1. Место поставки:  транспортной компанией по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Октябрьская, д. 4.

3.2. Срок поставки на объект :

Котел 2,2 МВт не позднея 15 августа 2026 года;

Котел 2,8 МВт не позднея 15 сентября 2026 года.

3.3 Условия оплаты: предоплата 30% при размещении заказа (в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора), 70% после доставки на объект и подписании приёмо-передаточного акта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

- РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| 22 | Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок | Заявки подаются, начиная с момента публикации «25» марта 2026 г. и до «07» апреля 2026 г. 09 ч. 00 мин. (по местному времени Заказчика) |
| --- | --- | --- |
| 23 | Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке | Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке, предоставляются с момента публикации и до «06» апреля 2026 г. 14 ч. 00 мин. (по местному времени Заказчика) |
| 25 | Место и дата рассмотрения заявок | 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, «07» апреля 2026 г. «09» час. 00 мин. |
| 27 | Место и дата оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки) | 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, «07» апреля 2026 г. «14 » час. 00 мин. |