ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Общие требования к поставщику.

1.1.    Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования к организации-поставщику (далее по тексту «Поставщик») сжиженного углеводородного газа.

1.1.1. Опыт работы «Поставщика» в сфере оптовой и розничной торговли сжиженным углеводородным газом (далее по тексту «СУГ») должен быть не менее двух  лет, либо опыт поставки сжиженного газа оптом или в розницу в объёме не менее 100% от суммы контракта

1.2. «Покупатель» Должен осуществлять доставку СУГ транспортом, обладающим следующими возможностями:

- Минимальная масса  доставки одной единицей транспорта – не менее 19 (девятнадцати) тонн СУГ,

- Каждая единица транспорта, осуществляющая доставку СУГ на объект «Покупателя», должна иметь контрольный прибор выдачи СУГ с измерением следующих параметров: температура, литры, килограммы.

- Каждая единица транспорта, осуществляющая должна иметь автономный насос с возможностью аварийного слива/налива со скоростью не менее 250 л/мин.

- Каждая единица автотранспорта должна иметь контрольное устройство – цифровой  тахограф.

- Обязательное наличие фильтра.

- Наличие двух шлангов на паровую и жидкую фазу слива СУГ (пп. 3 п.1.2) Длина шлангов не менее 30 м п. до места подключения.

1.3. Заявка на отпуск СУГ «Покупателю» в рамках договора формируется покупателем за 2-е суток до даты поставки и должна содержать информацию о наименовании и количестве Товара, телефон и другую информацию, которая, по мнению «Покупателя» и «Поставщика», должна быть указана в заявке.

1.4. Доставка и отпуск СУГ «Покупателю» в рамках договора осуществляется посредством специализированного автомобильного транспорта «Поставщика»  подготовленным в соответствии с ГОСТ 1510-84 и производится с соблюдением «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», утвержденным приказом Минтранса РФ №73 от 08.08.1995 (с изменениями и дополнениями от 11.06.1999 № 37, от 14.10.1999 № 77).

1.5.  Полный документальный отчет «Поставщика» с оригинальной печатью (накладная, счет-фактура, оборотная ведомость) за учетный период не позднее 5 числа месяца следующего за расчетным.

1.6. Круглосуточная техническая поддержка персонального менеджера и квалифицированного персонала «Поставщика».

  - Каждая партия поставленного СУГ принимается Покупателем после взвешивания на весах Покупателя (путем взвешивания автомобиля до выгрузки и после выгрузки поставленного СУГ).

1.8. Цена на товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и включает в себя непосредственно стоимость Товара, транспортные расходы, страхование, гарантии,

также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и иные расходы, связанные с исполнением договора.

1.9. Форма оплаты: «Покупатель» производит оплату поставленного СУГ в течение 90 календарных  дней, после получения продукции  «Поставщиком», на основании выставляемых «Поставщиком «бухгалтерских документов, которые предоставляются согласно пункту 1.5 настоящего Технического задания.

2. Требования к качеству и безопасности товара:

2.1. Качество поставляемого СУГ должно соответствовать характеристикам, указанным в разделе 2.3 настоящего Технического задания, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации и подтверждаться паспортами качества и сертификатами.

2.2. Марка поставляемого СУГ должна соответствовать  микроклиматическому району по ГОСТ 16350 2.3.  с холодным климатом в зимний отопительный период – Пропан Автомобильный ГОСТ Р 52087-2018

2.3. По физико-химическим показателям, поставляемые СУГ должны соответствовать требованиям и нормам, приведенным в табл.

| Наименование показателя | Метод испытания | Норма по НД | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Массовая доля компонентов, %: | По ГОСТ 10679 | По ГОСТ 10679 |  |
| сумма метана, этана и этилена |  | Не нормируется |  |
| сумма пропана и пропилена, не менее |  | 75.0 |  |
| сумма бутанов и бутиленов, не менее |  | Не нормируется |  |
| 2. Объемная доля жидкого остатка при 20 °С, %, не более | Гост 20448 п.3.2 | 0.7 |  |
| 4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более | ГОСТ 22985 | 0.01 |  |
| в том числе сероводорода, не более | По ГОСТ 22985 или ГОСТ 11382 | 0.003 |  |
| 5. Содержание свободной воды и щелочи | Гост20448 п.3.2 | Отсутствие |  |
| 6. Интенсивность запаха, баллы, не менее | 3 |  |  |
| 7.Плотность при 20*С, кг/м3* | Гост 28656 | Не нормируется |  |

Обязательное наличие в Ленинградской области или г. Санкт-Петербурге в собственности лицензированной газонаполнительной станции (ГНС) для хранения ПА, либо наличие договора хранения с лицензированной ГНС, откуда будут планироваться поставки ПА.

Качество продукции соответствует ГОСТ Р 52087-2018

Объём поставляемого СУГ на период  составляет – 260  (двести шестьдесят) тонн.

Цена за тонну 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей

Доставка до котельных потребителя г. Выборг и Выборгский район. Логистика в цене топлива. Срок поставки   – сентябрь-октябрь 2023 г.

При поставке некачественного товара, Поставщик заменяет некачественную партию товара на соответствующую требованиям по качеству без дополнительной платы в течение 3 (трех) календарных дней, а в случае выхода топливной аппаратуры из строя, возмещает Покупателю ущерб, понесенный Покупателем при использовании некачественного товара, в том числе затраты Покупателя на диагностику, ремонт и замену запасных частей, механизмов, агрегатов и т.п.