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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение работ по установке системы диспетчеризации блочной котельной установки, установленной мощностью 251,1 кВт, расположенной по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Каменногорское городское поселение, п. Пруды, ул. Горная, уч. 16.

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований
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	Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго» 
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	Наименование объекта:
	Блочная котельная установка, установленной мощностью 251,1 кВт, расположенная по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Каменногорское городское поселение, п. Пруды, ул. Горная, уч. 16.
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	      Данные об объекте:
	Существующая блочная котельная установка БКУ-8,  уличного типа на природном газе установленной мощностью 251,1 кВт с 2-мя газовыми настенными котлами De Dietrich MCA PRO 160, De Dietrich AMC PRO 90
 Для снижения давления газа со среднего на низкое проектом предусмотрен шкаф запорно-регулирующий модели ГРПШ-FES-1-60 в составе котельной, с одной линией редуцирования.
Существующая блочная котельная  установка является отдельно стоящей. Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся к II-ой категории. Котельная  по характеру отпускаемой тепловой нагрузки является отопительной. Котельная по типу установленных котлов является газо-водогрейной. Котельная является автономным источником тепла предназначен для теплоснабжения жилых многоквартирных домов, связанного с ними наружными тепловыми сетями. 
Подключенная тепловая нагрузка от котельной 122,1 кВт.
Входное давление газа в котельную – 0,24МПа;
давление после регулятора – 0,002 МПа
температурный график сети отопления -   80-60 Град.С.
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Основные требования к выполнению работ 
	1. Выполнить комплекс работ по установке системы диспетчеризации БКУ-8, в ходе выполнения работ по диспетчеризации произвести:
- Разработка рабочей документации. Раздел СС (Диспетчеризация БКУ-8)
- Сборка шкафа диспетчеризации
- Монтаж нового (дополнительного) и демонтаж имеющегося оборудования КИП и А
- Разработка Программного обеспечения системы диспетчеризации
- Пуско-наладочные работы
- Замена системы сигнализации загазованности на базе ЭССА и управления газовым клапаном
- Установка защиты насосов от холостого хода (сетевые и циркуляционный)
- авторское сопровождение в течение последующего года системы диспетчеризации после полной приемки работ заказчиком
2. Перед началом выполнения работ, а также в процессе выполнения работ руководствоваться требованиями:
- Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.12.2016 г. №944 пр «Об утверждении СП 89.13330 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»;
- Приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85;
- других нормативно-правовых документов.
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	Автоматизация комплексная. 
	Автоматика должна обеспечивать работу котельной в автоматическом режиме, не требующим постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Общие требования к системе контроля и управления технологическим процессом:
- АСУ ТП котла выполнить на серийно изготавливаемых сертифицированных программных и технических средствах автоматизации последнего поколения на базе ПЛК Simatic S7-1200

АСУ ТП котла в целом должна выполнять следующие задачи:
1. информационные задачи:
- сбор и представление информации о параметрах технологического процесса, состоянии котла, системы газоснабжения, 
автоматическое распознавание отклонений технологических параметров и представление предупредительных и аварийных сигналов; Перечень отображаемых параметров и аварийных сигналов согласовать с Заказчиком.
- представление информации о состоянии и работе схем автоматического управления, регулирования и технологических защит;
- архивирование информации 
 - разработка мнемосхемы котельной с элементами анимации работы основного оборудования  на верхнем уровне WEB SCADA.
 - передача и отображение на мнемосхеме (WEB SCADA) аварийных сигналов и параметров работы котельной (в том числе с коммерческого узла учета тепла) в режиме реального времени.
- Отправку аварийных смс сообщений в случае возникновения аварийных ситуаций
2. управляющие задачи:
- Возможность удаленного изменения температурного графика котлов, возможность удаленного управления котлами (пуск/стоп);
- технологическая защита оборудования и блокировки согласно действующих нормативно-правовых норм в области промышленной безопасности;
 - автоматическое поддержание заданных параметров теплоносителя (давление, температура); 
 - автоматическое регулирование температуры теплоносителя сетевого контура в соответствии с температурой наружного воздуха (погодозависимое регулирование) по температурному графику 80/60; 
- автоматический  ввод резерва технологического оборудования. Предусмотреть возможность ввода резерва в ручном режиме;
- Возможность ручного управления с сохранением функций автоматического отключения оборудования при срабатывании аварийных сигналов (релейная схема управления).
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	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	Техническое задание, техническая документация на установленное оборудование ТГУ.
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	Порядок оплаты и сроки выполнения работ.
	1. Аванс – 50 % в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора. Окончательный расчет после подписания акта выполненных работ в течение 30 рабочих дней. 
2. Срок выполнения работ: 
- Диспетчеризация общекотельного оборудования до 01.12.2023 
- Диспетчеризация котлов до 01.02.2024




Разработал: 
Начальник отдела АСУ ТП                                          Швалучинский В.А.
