|  | «УТВЕРЖДАЮ» И.О. директора по производству АО «Выборгтеплоэнерго» _____________ Шемякин Р.В. «___» ________ 2023 г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение работ по установке системы диспетчеризации блочной котельной установки, установленной мощностью 251,1 кВт, расположенной по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Каменногорское городское поселение, п. Пруды, ул. Горная, уч. 16.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Выборгтеплоэнерго» |
| 2 | Наименование объекта: | Блочная котельная установка, установленной мощностью 251,1 кВт, расположенная по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Каменногорское городское поселение, п. Пруды, ул. Горная, уч. 16. |
| 3 | Данные об объекте: | Существующая блочная котельная установка БКУ-8, уличного типа на природном газе установленной мощностью 251,1 кВт с 2-мя газовыми настенными котлами De Dietrich MCA PRO 160, De Dietrich AMC PRO 90 Для снижения давления газа со среднего на низкое проектом предусмотрен шкаф запорно-регулирующий модели ГРПШ-FES-1-60 в составе котельной, с одной линией редуцирования. Существующая блочная котельная установка является отдельно стоящей. Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся к II-ой категории. Котельная по характеру отпускаемой тепловой нагрузки является отопительной. Котельная по типу установленных котлов является газо-водогрейной. Котельная является автономным источником тепла предназначен для теплоснабжения жилых многоквартирных домов, связанного с ними наружными тепловыми сетями. Подключенная тепловая нагрузка от котельной 122,1 кВт. Входное давление газа в котельную – 0,24МПа; давление после регулятора – 0,002 МПа температурный график сети отопления - 80-60 Град.С. |
| 4 | Основные требования к выполнению работ | 1. Выполнить комплекс работ по установке системы диспетчеризации БКУ-8, в ходе выполнения работ по диспетчеризации произвести: - Разработка рабочей документации. Раздел СС (Диспетчеризация БКУ-8) - Сборка шкафа диспетчеризации - Монтаж нового (дополнительного) и демонтаж имеющегося оборудования КИП и А - Разработка Программного обеспечения системы диспетчеризации - Пуско-наладочные работы - Замена системы сигнализации загазованности на базе ЭССА и управления газовым клапаном - Установка защиты насосов от холостого хода (сетевые и циркуляционный) - авторское сопровождение в течение последующего года системы диспетчеризации после полной приемки работ заказчиком 2. Перед началом выполнения работ, а также в процессе выполнения работ руководствоваться требованиями: - Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.12.2016 г. №944 пр «Об утверждении СП 89.13330 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»; - Приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; - СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85; - других нормативно-правовых документов. |
| 5 | Автоматизация комплексная. | Автоматика должна обеспечивать работу котельной в автоматическом режиме, не требующим постоянного присутствия обслуживающего персонала. Общие требования к системе контроля и управления технологическим процессом: - АСУ ТП котла выполнить на серийно изготавливаемых сертифицированных программных и технических средствах автоматизации последнего поколения на базе ПЛК Simatic S7-1200 АСУ ТП котла в целом должна выполнять следующие задачи: 1. информационные задачи: - сбор и представление информации о параметрах технологического процесса, состоянии котла, системы газоснабжения, автоматическое распознавание отклонений технологических параметров и представление предупредительных и аварийных сигналов; Перечень отображаемых параметров и аварийных сигналов согласовать с Заказчиком. - представление информации о состоянии и работе схем автоматического управления, регулирования и технологических защит; - архивирование информации - разработка мнемосхемы котельной с элементами анимации работы основного оборудования на верхнем уровне WEB SCADA. - передача и отображение на мнемосхеме (WEB SCADA) аварийных сигналов и параметров работы котельной (в том числе с коммерческого узла учета тепла) в режиме реального времени. - Отправку аварийных смс сообщений в случае возникновения аварийных ситуаций 2. управляющие задачи: - Возможность удаленного изменения температурного графика котлов, возможность удаленного управления котлами (пуск/стоп); - технологическая защита оборудования и блокировки согласно действующих нормативно-правовых норм в области промышленной безопасности; - автоматическое поддержание заданных параметров теплоносителя (давление, температура); - автоматическое регулирование температуры теплоносителя сетевого контура в соответствии с температурой наружного воздуха (погодозависимое регулирование) по температурному графику 80/60; - автоматический ввод резерва технологического оборудования. Предусмотреть возможность ввода резерва в ручном режиме; - Возможность ручного управления с сохранением функций автоматического отключения оборудования при срабатывании аварийных сигналов (релейная схема управления). |
| 6 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Техническое задание, техническая документация на установленное оборудование ТГУ. |
| 7 | Порядок оплаты и сроки выполнения работ. | 1. Аванс – 50 % в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора. Окончательный расчет после подписания акта выполненных работ в течение 30 рабочих дней. 2. Срок выполнения работ: - Диспетчеризация общекотельного оборудования до 01.12.2023 - Диспетчеризация котлов до 01.02.2024 |

Разработал:

Начальник отдела АСУ ТП                                          Швалучинский В.А.