Приложение №1

к договору №_________________                                                                                                         
от «_____»______________ 2023 г.                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
 АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________Р.В. Шемякин
                                                                                                      «_____»________________ 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение пуско-наладочных работ
	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1 
	Заказчик
	Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»

	2
	Предмет договора
	Проведение пуско-наладочных работ (далее – ПНР) на основном и резервном (при наличии) топливе в котельных, эксплуатируемых Заказчиком.

	3
	Перечень объектов
	ОПО «Система теплоснабжения МО «Выборгский район»» Ленинградской области, рег. номер А20-01352-0024, класс опасности III, с местами нахождения:
МО «Гончаровское СП»:
- п. Гаврилово, ул. Школьная, зд. 17.
МО «Приморское ГП»:
- п. Красная Долина, Центральное шоссе, д. 14;
- п. Рябово, Полянское шоссе, д. 4.

	4
	Состав работ и краткое описание оборудования, подлежащего ПНР
	1. Котельная п. Гаврилово, ул. Школьная, зд. 17:
- горелка газовая CIB Unigas, P71 L.PR.S.RU.A.8.50 действующего водогрейного котла Duotherm-1000, ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на базе контроллеров МС12 и МС8 производства МЗТА. Необходимо проведение ПНР на основном топливе (природный газ);
- горелка газовая CIB Unigas, P71 L.PR.S.RU.A.8.50 действующего водогрейного котла Duotherm-1000, ст. №2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на базе контроллеров МС12 и МС8 производства МЗТА. Необходимо проведение ПНР на основном топливе (природный газ);

- горелка комбинированная CIB Unigas, HP75A LG.PR.S.RU.A.8.50 действующего водогрейного котла Duotherm-1000, ст. №3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на базе контроллеров МС12 и МС8 производства МЗТА. Необходимо проведение ПНР на основном топливе (природный газ) и резервном топливе (дизельное топливо).

2. Котельная п. Красная долина, Центральное ш., д. 14: 

 - горелка газовая CIB Unigas R91AL-.PR.S.RU.A.8.50.EA действующего водогрейного котла Duotherm-1500, ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на базе контроллеров МС12 и МС8 производства МЗТА. Необходимо проведение ПНР на основном топливе (природный газ).
- горелка газовая CIB Unigas R91AL-.PR.S.RU.A.8.50.EA действующего водогрейного котла Duotherm-1500, ст. №2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на базе контроллеров МС12 и МС8 производства МЗТА. Необходимо проведение ПНР на основном топливе (природный газ).
- горелка комбинированная CIB Unigas, HP75A LG.PR.S.RU.A.8.50 действующего водогрейного котла Duotherm-1000, ст. №3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на базе контроллеров МС12 и МС8 производства МЗТА. Необходимо проведение ПНР на основном топливе (природный газ) и резервном топливе (дизельное топливо).

3. Котельная п. Рябово, Полянское шоссе, д. 4:

- горелка газовая CIB Unigas, P71 L.PR.S.RU.A.8.50 действующего водогрейного котла Duotherm-750, ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на базе контроллеров МС12 и МС8 производства МЗТА. Необходимо проведение ПНР на основном топливе (природный газ);

- горелка газовая CIB Unigas, P71 L.PR.S.RU.A.8.50 действующего водогрейного котла Duotherm-750, ст. №2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на базе контроллеров МС12 и МС8 производства МЗТА. Необходимо проведение ПНР на основном топливе (природный газ);

- горелка комбинированная CIB Unigas, HP72 LG.PR.S.RU.A.8.50 действующего водогрейного котла Duotherm-750, ст. №3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на базе контроллеров МС12 и МС8 производства МЗТА. Необходимо проведение ПНР на основном топливе (природный газ) и резервном топливе (дизельное топливо).

	5
	Требования к выполнению работ
	1. Исполнитель до начала выполнения работ представляет Заказчику следующую документацию:

- программу проведения ПНР, включающую перечень поверенных приборов,  инструментов и оборудования (подтверждается заверенным перечнем с приложением копий действующих свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке средств и специализированных измерительных приборов контроля, испытательного оборудования)

- график проведения ПНР. 
Программа и график проведения ПНР утверждается техническим руководителем Заказчика.
2. Допуск Исполнителя к работам производится в соответствии с требованиями пропускного режима АО «Выборгтеплоэнерго» с составлением акта допуска для производства работ. Перед началом работ сотрудники Исполнителя должны пройти вводный инструктаж в отделе охраны труда Заказчика.
3. Заказчик обеспечивает необходимый энергетический и технологический режим работы оборудования для проведения ПНР.
4.   Исполнитель производит сбор сведений о соответствии информации об оборудовании по данным паспортов и исполнительной документации, сбор сведений о датах и результатах выполненных ранее ТО, о видах и датах аварий, отказов, ремонтов; проверяет комплектность эксплуатационно-технической документации.
5.  Исполнитель несёт ответственность за качество проводимых и выполненных работ, достоверность информации и выводов, полученных в результате проведения ПНР.

	6
	Объем основных работ


	1. Составление программы ПНР, проверка работы оборудования, разработка наладочных мероприятий, контроль за качеством выполненных мероприятий.
2. Разработка  мероприятий и устранение обнаруженных дефектов в работе газо-воздушного тракта и других работ, обеспечивающих топочный режим водогрейных котлов.
3. Монтаж приборов для испытаний.
4. Осмотр, подготовка оборудования, горелочных устройств, дымовых труб, систем питания топливом и теплоносителем.
5. Определение оптимальных избытков воздуха с производством анализов продуктов сгорания.
6. Определение оптимального расхода воздуха на горение в топке при различной теплопроизводительности (40%-100% от номинальной).
7. Выявление основных экономических показателей (КПД и расход топлива на выработку 1 Гкал теплоты) при работе на основных, характерных для обычной эксплуатации нагрузках.
8. Обработка результатов испытаний.
9. Определение величин потерь тепла и разработка рекомендаций по их снижению.
10. Определение удельных норм расхода условного топлива на выработку 1 Гкал теплоты.
11. Определение максимально возможной и минимально допустимой нагрузок оборудования.
12. Разработка мероприятий по экономичной эксплуатации котлов.
14. Составление по результатам ПНР технических отчётов, режимных карт и карт уставок срабатывания автоматики безопасности.

	7
	Требование к Исполнителю работ
	1. Наличие допуска СРО к данным видам работ.
2. Наличие аттестованного квалифицированного персонала, в т.ч. имеющего аттестацию в области промышленной безопасности (А1 и Б.7.3.).
3. Наличие организационно-методических документов, определяющих порядок проведения работ.
4. Оснащение приборно-аппаратурной базой, диагностическим оборудованием, средствами обработки и документирования проводимых измерений
5.  Наличие протоколов поверки средств измерений.
6. Наличие испытанных защитных средств, соответствующих характеру работ.
7.  Опыт проведения аналогичных работ не менее 3-х лет.

	8
	Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, применяемых при выполнении работ.
	Работы по ПНР должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.12.2016 г. №944 пр «Об утверждении СП 89.13330 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76».
2. Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 №542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Зарегистрировано в Минюсте Росси 31.12.2013 №30929).
3. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
4. Приказ Минстроя России от 20.10.2016 №727/пр «Об утверждении СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85».
5. Паспорта и руководства по эксплуатации заводов-изготовителей оборудования, подвергающегося ПНР.
6. Другие нормативно-правовые документы.

	9
	Требования к оформлению результатов
	1. Результаты работы оформляются в объеме согласно разделам 5, 6 технического задания.
2. В течение 14 календарных дней после окончания работ по проведению ПНР, Исполнитель представляет технические отчеты, отражающие показатели, влияющие на эффективность использования топлива при различных режимах работы оборудования с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации оборудования, с предоставлением режимных карт и карт уставок срабатывания автоматики безопасности.
3. Технические отчеты предоставляется в 2-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде в твердом переплете и в одном экземпляре на цифровом носителе. Технические  отчеты и заключение об оценке технического состояния должны иметь сквозную нумерацию, прошиты, и иметь наклейку с надписью «прошито и пронумеровано N листов», подписаны руководителем предприятия и заверены печатью предприятия. В состав отчета входят режимные карты и карты уставок автоматики безопасности, подписанные инженером-наладчиком Исполнителя, проверены ведущим инженером по АСУ ТП и утверждены техническим руководителем Заказчика.

	10
	Документация, передаваемая Заказчику.
	1. Технический отчет по каждой котельной (в 2 экземплярах в сброшюрованном виде на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе).

2.  Программа и график проведения ПНР, согласованные с Заказчиком.
3. Режимные карты отдельно в формате А3 с полем для утверждения представителем АО «Выборгтеплоэнерго» в правом верхнем углу.
4. Карты уставок автоматики безопасности отдельно в формате А4.

	11
	Сроки выполнения работ
	30 календарных дней с даты начала отопительного сезона 2023/2024 г.г., определенной Постановлением главы администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

	12
	Максимальная стоимость договора и порядок расчетов
	Максимальная стоимость договора составляет 375 000 (триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора осуществляет авансовый платеж на расчетный счет Исполнителя в размере 30% от стоимости договора. Окончательная оплата производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания актов выполненных работ с одновременной передачей Заказчику документации, указанной в п. 10 настоящего технического задания.


Составил: 

начальник ПТО АО «Выборгтеплоэнерго»                           __________________  Д.Н. Пятаев
