Приложение №1 к Договору №______________                                                      УТВЕРЖДАЮ:

от «___» ____________ 2023 г.                                                                                    Главный инженер
АО «Выборгтеплоэнерго»

_______________ Р.В. Шемякин
«____»______________ 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования и комплектующих 

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Заказчик
	 Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»

	2.
	Комплект поставки

	1. Котел LAVART 3000 Reverse (двухходовой реверсивный водогрейный котел с водоомываемой   дверью) – 2 (два) шт.
В каждую комплектацию входит:

- котел – 1 шт.

- смотровой люк – 1 шт.

- штуцер присоединения датчика измерения давления - 1 шт.

- опора –1 шт.

2. Переходная плита горелки (Lavart 3000 Reverse) – 2 (две) шт.
3. Коллектор предохранительных клапанов КУПК 250х65 – 2 (два) шт.

4. Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 496-01-16-ЗН-065х100- 6,3Pн = 6,3 бар – 4 (четыре) шт.

5. Шкаф управления «LAVART K» исп.1 – 2 (два) шт.

6. Комплект датчиков для шкафа управления «LAVART K» (исп.1) – 2 (два) компл.

В каждый комплект датчиков входит:
- температура воды котла (термопреобразователь    сопротивления с токовым выходом 4-20мА; кл. 0,5;   0-150оС + гильза) – 2 шт.

- температура уходящих газов (термопреобразователь сопротивления с токовым выходом 4-20мА; кл. 0,5;   0-500оС + гильза) – 1 шт.

- датчик потока воды через котел (реле потока;      контакт NC.) – 1 шт.
- MAX температура воды в котле (реле температуры; контакт NC.; 40-120 оС) – 1 шт.

- давление воды в котле (преобразователь давления   4-20мА; кл. 1,0; 0…1,0 Мпа) – 1 шт.

- MAX давление воды в котле (реле давления; контакт NC.; 0…1,0 Мпа) – 1 шт.

- давление в топке котла (реле давления; контакт NC.; 0…50 мБар) – 1 шт.

- давление газа перед горелкой (преобразователь   давления 4-20мА; кл. 1,0) – 1 шт.
7. Комплект показывающих приборов для шкафа управления «LAVART K» (исп.1) – 2 (два)  компл.

В каждый комплект входит:
- температура воды котла (термометр биметали-ческий, Ø – 100 мм; кл. 1,5; 0-150 оС) – 2 шт.

- температура уходящих газов (термометр биметалический; Ø – 100 мм; кл. 1,5; 0-350 оС) – 1 шт.

- давление воды (манометр Ø – 100 мм; кл. 1,5; 0-0,1 Мпа) – 4 шт.

- давление газа в горелке (напоромер НПМ-52 0…6 Кпа) – 1 шт.

- давление воздуха в горелке (напоромер НМП-52 0…6 Кпа) – 1 шт.

- давление – разрежение в топке (тягонапоромер ТНМП-52(-/+) 1,25 Кпа) – 1 шт.
- давление – разрежение в газоходе (тягонапоромер ТНМП-52(-/+) 1,25 Кпа) – 1 шт.

 8. Комплект для чистки котла – 1 (один) шт.
Стальной ёршик для чистки конвективных труб.
9. Плита МКРП-340 500х500х50 – 8 (восемь) шт.

	3.
	Адрес поставки
	Ленинградская область, Выборгский район,                       п. Рощино, ул. Привокзальная, д. 2б. 

	4.
	Срок поставки
	до 15.06.2024 г.

	5.
	Максимальная (начальная)  стоимость договора 
	6 293 257,53 руб. (шесть миллионов двести девяносто три тысячи двести пятьдесят семь рублей 53 копейки), включая НДС 20%.

	6.
	Порядок и условия оплаты
	В течение 5 рабочих дней с даты подписания договора Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 50% от стоимости договора. Окончательный расчет составляет 50% от стоимости договора и производится в течение 5 рабочих дней с даты подписания товарных накладных/УПД, после приемки по месту поставленного оборудования.

	7.
	Требования к качеству, безопасности, 

документации
	паспорт изделия,  сертификат соответствия

	8.
	Основные требования
	Оборудование должно соответствовать                 требованиям:

1. СП 89.13330.2016 «Котельные установки»;
2. Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПА (0,7 кгс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град.С», утвержденных приказом           Минстроя от 28.08.1992 г. № 205;

3. Техническому регламенту Таможенного союза  ТР ТС 016/2011 и сертифицировано по схеме сертификации 1С;

4. Техническому регламенту Таможенного союза  ТР ТС 010/2011 и иметь декларацию, задекларированную по схеме 5Д.

	  9.

	Гарантийные обязательства
	не менее 24 месяцев с даты установки.


	10.

	срок эксплуатации
	не менее 20 лет (с отражением срока в паспортах на котлы)


Составил: Инженер ПТО  Овчинникова Н.М.
