Приложение №1 

к Договору №___________ от 16.11.2023 года 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и Р) слаботочных систем   в помещениях офиса и котельных АО «Выборгтеплоэнерго» 

1. Предмет закупки

1.1. Предметом данной закупки является оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту  (ТО и Р ) слаботочных систем в помещениях офиса и котельных АО «Выборгтеплоэнерго»:

- система пожарной сигнализации ( СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), а так же  передачи извещений (СПИ) о пожарной тревоге на центральный пульт связи территориальной пожарной части; 

- охранно-тревожная сигнализация (ОТС);

- видеонаблюдение (СВ) , 
- контроль и управления доступом (СКУД)  ,

- периметральной охранной системы ( периметр ТСО). 
2.  Цели и правовое основание для проведения закупки

2.1.Основанием для проведения закупки является план-график, размещенный на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ в установленном действующим законодательством порядке.

1. Наименование объекта, адрес объекта, сроки (периоды) оказания услуги:
	№
	наименование объекта
	адрес
	Вид системы 

	
	
	
	АПС
	СПИ
	ОТС
	СВ
	Периметр ТСО 
	СКУД

	1
	Котельная
	г. Выборг, ул. Маяковского 5
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	Котельная
	г. Выборг, Складской проезд 3
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	3
	Котельная САБ
	г. Выборг, Смирновское шоссе, 6
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	4
	Котельная Микрорайона А
	г. Выборг ул. Куйбышева, 23
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	Котельная
	г. Выборг ул. Мира,18
	+
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Котельная Юго-Восточная  
	г. Выборг ул. Большая Каменная,18
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Котельная Лазаревка  
	г. Выборг ул. Промышленная,4
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	8
	Котельная
	г. Выборг ул. Кленовая, 14
	+
	+
	+
	 
	 
	 

	9
	Склад
	г. Выборг ул. Кленовая, 14
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	10
	Гаражи
	г. Выборг ул. Кленовая, 14
	+
	+
	 
	 
	 
	 

	11
	Котельная
	г. Выборг ул. Песочная, 3 
	+
	+
	 
	+
	 
	 

	12
	Котельная ЦРБ  
	г. Выборг ул. Октябрьская, 4
	+
	+
	 
	+
	 
	 

	13
	Котельная
	г. Выборг Сайменское шоссе, 44
	+
	+
	 
	+
	 
	 

	14
	Котельная Харитоново  
	г. Выборг Тепловой проезд, 8
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	15
	Котельная   
	г. Выборг ул. Клубная, 3А
	+
	+
	 
	+
	 
	 

	16
	Котельная   
	г. Выборг ул. Лесопильная, 8
	+
	+
	 
	 
	 
	 

	17
	Котельная   
	г. Выборг ул. Центральная,12
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	18
	Котельная   
	г. Выборг ул. Островная , д. 17 
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	19
	Котельная   
	г. Выборг  Сайменское шоссе, 19
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	20
	Котельная  
	г. Выборг ул. Шестакова, 28
	+
	+
	 
	 
	 
	 

	21
	Административное здание
	г. Выборг, ул. Сухова, 2
	+
	+
	+
	+
	 
	+

	22
	Автохозяйство
	г. Выборг, Ленинградское шоссе, 36
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	23
	Котельная  
	г. Выборг, Светогорский пер. 7
	+
	+
	 
	 
	 
	 

	24
	Офис
	г. Выборг, ул. Железнодорожная, 2 
	+
	 
	+
	 
	 
	 

	25
	Котельная
	пос. Глебычево, ул. Офицерская, 2А
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	26
	Котельная
	г. Каменногорск, ул. Леншоссе, д. 117
	+
	+
	 
	 
	 
	 

	27
	Котельная
	г. Каменногорск, ул. Фабричная, д. 10
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	28
	Модульная котельная
	г. Каменногорск, ул. Гранитная
	+
	+
	 
	+
	 
	 

	29
	Котельная
	п. Первомайское, ул. Ленина, д.54В
	+
	 
	+
	+
	 
	 

	30
	Котельная
	п. Пушное, ул. Школьная , 3А
	+
	+
	 
	+
	 
	 

	31
	Котельная
	пос. Красносельское, ул. Советская, 1В
	+
	+
	 
	+
	 
	 

	32
	Котельная
	пос. Соколинское, ул. Приморская, д. 15Б
	+
	+
	+
	 
	 
	 

	33
	Котельная
	пос. Кирпичное, ул. Ленинградская, 20
	+
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Котельная
	пос. Пруды, ул. Гранитная , д.24 
	+
	+
	 
	+
	 
	 

	35
	Котельная
	г. Приморск, ул. Школьная
	+
	+
	 
	+
	 
	 

	36
	Котельная
	п. Поляны, Выборгское шоссе, д. 28
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	37
	Котельная
	п. Семиозерье, ул. Котельная, д. 1
	+
	+
	 
	 
	 
	 

	38
	Котельная
	п. Подгорное, ул. Центральная , дом 1
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	39
	Котельная
	п. Рощино, ул. Советская, дом 3А
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	40
	Котельная
	п. Торфяновка, проезд Котельный, 8
	 
	 
	+
	+
	 
	 

	41
	Котельная
	п. Красный сокол, Котельный проезд, 5
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	42
	Котельная
	п. Дятлово, ул. Героев танкистов, 2
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	43
	Котельная
	п. Лужки, пер. Садовый, 6
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	44
	Котельная
	п. Боровинки, ул. Заводская, 5
	 
	 
	 
	+
	 
	 


	45
	Котельная
	п. Возрождение, ул. Соловьиная, 3
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	46
	Котельная
	п. Житково, ул. Островная, 16
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	47
	Котельная
	п. Вещево, проезд Котельный, 12 
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	48
	Котельная
	п. Вещево, ул. Малая Вещевская, 17
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	49
	Котельная
	п. Великое, ул. Луговая, 9
	+
	 
	+
	+
	 
	 

	50
	Котельная
	п. Зеленый холм, ул. Солнечная 
	+
	 
	+
	+
	 
	 

	51
	Котельная
	п. Климово, ул. Центральная, 9
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	52
	Котельная
	п. Кравцово
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	53
	Котельная
	п. Михалево, ул. Новая, 14
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	54
	Котельная
	п. Токарево, ул. Хуторская, 1А
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	55
	Котельная газовая
	п. Цвелодубово, ул. Центральная, дом 48 
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	56
	Котельная
	п. Барышево, проезд Котельный , д.1 
	+
	+
	 
	+
	 
	 

	57
	Котельная
	п. Бородинское, ул. Озерная, 5
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	58
	Котельная
	п. Ермилово, ул. Школьная, 23
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	59
	Модульная котельная
	п. Красная Долина, Центральное шоссе, 14
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	60
	Модульная котельная
	п. Гончарово, ул. Центральная, 15А
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	61
	Модульная котельная
	п. Гаврилово, ул. Школьная, 17
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	62
	Модульная котельная
	п. Ильичево, ул. Садовая, 3В
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	63
	Модульная котельная
	п. Тарасово, ул. Котельная, 5
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	64
	Модульная котельная
	п. Песочное, ул. 50 лет Октября, 25
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	65
	Модульная котельная
	п. Рябово, Полянское шоссе, 4
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	66
	Модульная котельная
	п. Рощино, ул. Социалистическая, 7А
	+
	+
	 
	 
	 
	 

	67
	Модульная котельная
	п. Рощино, ул. Тракторная, 13
	+
	+
	 
	 
	 
	 

	68
	Модульная котельная
	п. Рощино, ул. Высокая, 8А
	+
	+
	 
	 
	 
	 

	69
	Модульная котельная
	п. Перово, ул. Круговая, 65
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	70
	Модульная котельная
	п. Ленинское, Лесной проезд, 3
	+
	 
	+
	+
	 
	 

	71
	Котельная
	п. Пески, ул. Благодатная
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	72
	Котельная
	п. Победа , ул. Школьная 
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	73
	Котельная
	п. Победа , ул. Мира 
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	74
	Офис 
	г. Выборг, ул. Ленинградское шоссе, 10 Б
	+
	 
	+
	 
	 
	 

	75
	Котельная Электрическая 
	пос. Цвелодубово, ЭК-120 (контейнер)
	+
	 
	+
	+
	 
	 

	76
	Архив 
	г. Выборг , ул. Железнодорожная , д. 2
	+
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	Котельная 
	ЛО, ВР , г. Высоцк, ул. Кировская, д. 4 
	+
	+
	 
	+
	 
	 

	78
	Котельная дизельная
	ЛО, ВР , п. Первомайское - 1
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	79
	Спецавтобаза
	г. Выборг, Смирновское шоссе, д.6 
	+
	 
	+
	+
	 
	 

	80
	Котельная
	пос. Коробицыно , Церковный переулок , д.2 
	+
	+
	+
	+
	 
	 

	81
	Котельная
	пос. Селезнево 
	+
	 
	0
	0
	 
	 

	82
	Котельная
	пос. Горьковское , ул. Совхозная 
	 
	 
	+
	+
	 
	 

	83
	Котельная
	пос. Камышевка, ул. Озерная, д. 20А
	+
	 
	 
	 
	 
	 


Место оказания услуг: город Выборг и Выборгский район Ленинградской области. 

Сроки оказания услуг: со дня заключения договора , в течение 12 месяцев  
4. Требования к качеству услуг

Оказание услуг должно проводиться в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и нормативных технических документов, действующих в Российской Федерации, в том числе: 

- Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Российская газета №64-65 от 06.04.1999 г.);

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 г. №126-ФЗ «О связи»;

- Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 23.01.2006 N 32 (ред. от 16.02.2008) "Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (с изменениями на 23 апреля 2020 года)

- Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- ГОСТ 12.3.019-80*. Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и определения»
- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»

- ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2002 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий», утвержденный Госстандартом России 04.04.2002, на основании пунктов 1-3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 от 17.09.2001 г.).

- СНиП 12-04-2002 (ч.2) «Безопасность труда в строительстве» (Утв. Постановлением от 17 сентября 2002 г. N 123);
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 1 сентября 2009 года № 390)

- РД 009-01-96. «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

 - РД 009-02-96. Система руководящих документов по пожарной автоматике.  Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- РД 25.964-90. «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»

- РД 78.145-93. «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

  - РД 78.146-93. «Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации»;

- НПБ 77-98 «Технические средства систем оповещения и управления эвакуацией пожара, Общие технические требования. Методы испытания» (Приказ ГУГПС МЧС России от 24.12.1998 № 78) (Официальное издание, М.: ГУГПС МВД России, 2000 год);

- СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 5.13130.2009. Свод правил.  Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8» (утв. приказом Минэнерго России от 09.04.2003 № 150);

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

- Руководящий технический материал (РТМ) «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации, нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом» от 30 сентября 1982 г. N 24-6/6-4134, 

и иными документами и нормативно-правовыми актами, а так же эксплуатационно-технической документацией на обслуживаемое оборудование.

Безопасность выполнения работ (оказание услуг) и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды необходимо осуществлять в соответствии с нормативными документами.

Все оборудование, используемое Исполнителем для оказания услуг, должно быть сертифицировано.

5. Требования к оказанию услуг


Исполнитель должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги), для выполнения которых он привлекается: 

1) иметь действующую лицензию, выданной Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление: деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, на следующие виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности: 

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

· Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

2) иметь договор о взаимодействии с компанией, по осуществлению непрерывного контроля и регистрации параметров каналообразующего оборудования объектов защиты в соответствии  с заданными параметрами посредством программного обеспечения, технических и иных средств в режиме реального времени, прохождению сигналов от системы СПС объекта защиты, где Исполнителем осуществляется техническое обслуживание каналообразующего оборудования, посредством объектового оборудования системы передачи сигнала о пожарной тревоге на Центральный пункт связи пожарной части
3) исполнитель должен иметь круглосуточную диспетчерскую службу с возможностью круглосуточного приема заявок по телефону, либо по письменному согласованию с Заказчиком договор с организацией, оказывающей такие услуги; 

4) перед началом выполнения работ Исполнитель должен предоставить документы для ознакомления Заказчику о порядке обслуживания данного объекта;

5) исполнитель, осуществляющий ТО и Р - ОТС, СКУД , СВ ( далее по тексту -  технических  средств охраны ( сокр. ТСО)) должен  обеспечивать  непрерывный канал связи для передачи  сигнал «ТРЕВОГА» и состояние объекта  на пульт централизованного наблюдения (далее – ПЦН)  охранного предприятия, осуществляющего  выезд группы быстрого реагирования на объекты,  указанные в техническом задании. Канал связи средств ТСО с ПЦН по протоколу Contact ID может осуществляться посредством сетей GSM, Ethernet, ГТС, и должен быть коммутируемым с программным обеспечением ПЦН охранного предприятия;

6) исполнитель должен иметь договор о взаимодействии с охранным предприятием, осуществляющим  выезд группы быстрого реагирования (далее - ГБР) на объекты,  указанные в техническом задании,  с целью  своевременного получения информации о технических неисправностях для их устранения в соответствии условиями технического задания, отсутствие неисправностей после проведения ежемесячных регламентных и неплановых работ по ТО и Р ТСО и при ежедневной постановке под охрану объектов указанных в техническом задании подтверждается заверенной  выпиской с ПЦН охранного предприятия;

7) исполнитель должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги), для выполнения которых он привлекается, на выполнение ремонтно-монтажных и пусконаладочных работ, работ по обслуживанию и ремонту внутренних инженерных систем и оборудования ТСО зданий и сооружений.

6. Требования к персоналу Исполнителя

Перед началом выполнения работ Исполнитель должен назначить приказом от лица своей организации уполномоченного представителя, ответственного за предоставление услуг и представить данное лицо Заказчику. 

Исполнитель обязан предоставить Заказчику список сотрудников Исполнителя допущенных к работам. К проведению регламентных работ по ТО и Р оборудования допускается персонал, прошедший обучение, имеющий твердые практические навыки в их эксплуатации, получивший: 

1) удостоверение «Допуск к работе в электроустановках напряжением до 1 кВ с подтвержденной группой электробезопасности не менее III группы» 

2) удостоверение о прохождении обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. 

3) удостоверение «Допуск к работе на высоте с применением лесов и подмостей»

4) удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации в учебных заведениях, аккредитованных Министерством Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям в соответствии с программами, указанными в п.п. 1 п. 5 данного технического задания.

Сотрудник, выполняющий регламентные работы, несет персональную ответственность за выполнение мер и правил безопасности на объекте. Контроль за соблюдением правил безопасности при выполнении работ по Тои Р возлагается на Исполнителя. Неблагоприятные условия, срочность оказания услуг и другие причины не могут служить основанием для нарушения мер и правил безопасности оказания услуг
7. Состав работ по ТО и Р 

7.1. Состав работ по техническому обслуживанию СПС и СОУЭ, СПИ:

7.1.1. Основными задачами технического обслуживания системы СПС и СОУЭ, СПИ являются: 

1) обеспечение устойчивого функционирования оборудования; 

2) контроль технического состояния оборудования; 

3) выявление и устранение неисправностей оборудования; 

4) ликвидация последствий воздействия на оборудования климатических, технологических и иных неблагоприятных условий, в т.ч. вследствие действий третьих лиц.

5) консультирование и обучение персонала Заказчика по вопросам эксплуатации систем СПС и СОУЭ, СПИ   действиям в условиях чрезвычайной ситуации по заявке.

6) смена кодов и ключей доступа к аппаратуре СПС и СОУЭ, СПИ по заявке Заказчика.

Техническое обслуживание может быть плановое (регламентированное) и неплановое (по техническому состоянию и /или заявке Заказчика). 

Неплановое техническое обслуживание проводится в следующих случаях: 

- появление неисправностей; 

- повторяющиеся отказы аппаратуры, в т.ч. случаи ложных срабатываний средств СПС и СОУЭ, СПИ; 

- ликвидация 
последствий 
неблагоприятных 
климатических условий, технологических и иных воздействий, в т.ч. вследствие действий третьих лиц; 

- заявка Заказчика. 

7.1.2. ТО и Р должно проводиться параллельно по составным частям (средствам) и отдельно по каждому техническому средству (далее – ТС). ТО каждого ТС предусматривает выполнение плановых профилактических работ в объеме Регламентов №1 и №2, в соответствии с регламентами технического обслуживания на системы СПС и СОУЭ, СПИ исключительно в присутствии ответственного за эксплуатацию систем СПС и СОУЭ , СПИ представителя Заказчика.

При проведении периодических плановых работ по ТО и Р необходимо руководствоваться соответствующими руководящими документами (нормативными правовыми актами , нормативными техническими документами и. т.д.), а так же паспортами на изделие завода- изготовителя,  а выявленные неисправности и недостатки устранены.

При неустойчивой работе оборудования или составных частей проводится неплановое оказание услуг по ТО и Р  в объеме регламентов.

Техническое обслуживание предусматривает плановое оказание профилактических услуг в объеме Регламентов №1 и №2:

•
Регламент № 1 (далее - Р1) - ежемесячное ТО;

•
Регламент № 2 (далее - Р2) - ежеквартальное ТО.

	№

п/п
	Перечень услуг
	Периодичность регламент №1
	Периодичность регламент №2

	1
	Внешний осмотр составных частей систем (приемо-контрольных панелей извещателей, сирен, модулей вх/вых, источников бесперебойного питания и т.п.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д.) 
	Ежемесячно 
	 

	2 
	Проверка работоспособности  составных частей систем (приемоконтрольных панелей,  сирен, модулей вх/вых., источников бесперебойного питания и т.п.) 
	Ежемесячно 
	 

	3 
	Контроль исправности световой индикации на приемных панелях и панелях управления, тестирование устройств систем  СПС и СОУЭ
	Ежемесячно 
	 

	4
	Профилактика извещателей, сирен, шлейфов СПС и СОУЭ, СПИ и т.п. (обследование на отсутствие повреждений, устранение неисправностей, разборка, чистка, сборка, проверка работоспособности и т.п.) 
	 
	Ежеквартально 

	5
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. 
	 
	Раз в полгода 

	6
	Профилактический осмотр электрических проводок, шин и кабелей 
	 
	Раз в полгода 

	7
	Измерение сопротивления изоляции шлейфов СПС и СОУЭ, СПИ , измерение сопротивления защитного заземления приемных приборов.  
	 
	Раз в полгода 


Результаты выполнения работ по ТО систем СПС и СОУЭ, СПИ заносятся в журнал регламентных работ и подтверждаются заверенной выпиской с Центрального пункта связи пожарной части за период в соответствии с Регламентом №1. 

Техническое обслуживание оборудования должно выполняться в соответствии с графиками регламентных работ технического обслуживания систем СПС и СОУЭ, СПИ.

При работе с составными частями системы, необходимо выполнять все требования по мерам безопасности, приведенным в эксплуатационной документации на системы СПС и СОУЭ, СПИ.

При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и других инженерных сетей на участке производства работ.

Измерение сопротивления изоляции шлейфов системы СПС и СОУЭ, измерение сопротивления защитного заземления приемных приборов подтверждаются протоколом, утвержденным , установленной  формой в соответствии с требованиями и нормативными актами федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с правом выполнения испытаний и (или) измерений до 1кВ.

7.1.3. Исполнитель обязан иметь в наличии техническую документацию по составным частям систем СПС и СПИ и отдельно по каждому техническому средству (далее – ТС) на обслуживаемый объект.

Обслуживание производить с надлежащим качеством, с обязательным применением необходимых деталей и запасных частей имеющих необходимые сертификаты и не ухудшающих качественные характеристики систем СПС и СОУЭ , СПИ  специальных средств и оборудования для устранения недостатков. В случае выхода оборудования из строя восстановительные работы проводятся в течение 1 суток с подписанием акта выполненных работ и акта введения системы в эксплуатацию после ремонта. Если составная часть или отдельное техническое средство систем СПС и СОУЭ, СПИ вышло из строя и подлежит списанию, то Исполнитель готовит техническое заключение и передает его Заказчику, как приложение к акту освидетельствования систем СПС и СОУЭ, СПИ.

Услуги по внеплановому техническому обслуживанию (устранение внештатных, аварийных ситуаций) оказываются круглосуточно, время прибытия на объект обслуживающего персонала Исполнителя не более 1часа, а в чрезвычайных ситуациях – незамедлительно.

В случае выявления обстоятельств, которые могут привести к аварийной ситуации в работе оборудования, прибытие специалиста на объект в течение 1 часа (в том числе выходные и праздничные дни) с момента получения сообщения от Заказчика.

 Прибытие и устранение возникающих технических неисправностей оборудования, влекущих за собой невозможность передачи сигнала от системы передачи сигнала о пожарной тревоге на Центральный пункт связи  пожарной части,  должно осуществляться в течение одного часа, с момента фиксации неисправностей пультовым оборудованием ООО «СМ-Ленобласть».

7.1.4. Если в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязанностей и в случае повторяющихся отказов аппаратуры, влекущих за собой ложные выезды пожарных нарядов пожарной части ,  в т.ч. по ложным срабатываниям системы СПС и СОУЭ, СПИ , Исполнитель  обязан компенсировать Заказчику возможные дополнительные издержки.

7.1.5. Работы принимаются по акту приемки работ на основании данных занесенных в « Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию СПС и СОУЭ, СПИ.

7.2. Состав работ по техническому обслуживанию системы ТСО 

7.2.1. Техническое обслуживания средств ТСО должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации, а также технической и эксплуатационной документации на оборудование. 

7.2.2. Под техническим обслуживанием системы ТСО понимаются: 

- периодический осмотр (один раз в месяц) и своевременный ремонт оборудования, обеспечивающие надежное функционирование ТСО;  

- проведение технического обслуживания по планово-предупредительной системе, по которой предусматривается проведение регламентных работ, объем и периодичность которых указаны в сервисной документации на оборудование и Техническом задании; 

7.2.3. Прибытие и устранение возникающих технических неисправностей оборудования, влекущих за собой невозможность передачи сигнала «ТРЕВОГА» на ПЦН охранного предприятия, должно осуществляться в течение одного часа, с момента фиксации неисправностей пультовым оборудованием.

7.2.4. Если в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязанностей, в том числе невозможности дальнейшего использования средств ТСО по причине  технической неисправности на период более одного часа, Исполнитель обязан выставить лицензированную физическую охрану на объекте Заказчика, в течение двух часов и за свой счет, либо компенсировать Заказчику возникающие издержки по привлечению для этих целей лицензированного охранного предприятия. В случае повторяющихся отказов аппаратуры, влекущих за собой выезды ГБР охранного предприятия,  в т.ч. по ложным срабатываниям средств ТСО, Исполнитель  обязан компенсировать Заказчику возможные дополнительные издержки.

7.2.5. В зависимости от сложности ремонта,  возможно увеличение срока устранения возникающих неисправностей оборудования ТСО до двух дней (на  время поставки нового оборудования)  по письменному согласованию с Заказчиком,  но при условии выполнения  п. 4 настоящего технического задания. 

7.2.6. . Основными задачами технического обслуживания системы ТСО  являются: 

- обеспечение устойчивого функционирования оборудования; 

- контроль технического состояния оборудования; 

- выявление и устранение неисправностей оборудования; 

- ликвидация последствий воздействия на оборудование: климатических, технологических и иных неблагоприятных условий, в т.ч. вследствие действий третьих лиц.

- консультирование и обучение персонала Заказчика по вопросам  эксплуатации ТСО по заявке.

- смена кодов и ключей доступа к аппаратуре ТСО по заявке Заказчика.

Техническое обслуживание может быть плановое (регламентированное) и неплановое (по техническому состоянию и/или заявке Заказчика). 

Неплановое техническое обслуживание проводится в следующих случаях: 

- появление неисправностей; 

- повторяющиеся отказы аппаратуры, в т.ч. случаи ложных срабатываний средств ТСО; 

-ликвидация 
последствий 
неблагоприятных 
климатических условий, технологических и иных воздействий, в т.ч. вследствие действий третьих лиц; 

- заявка Заказчика. 

Техническое обслуживание должно проводиться параллельно по составным частям (средствам) и отдельно по каждому техническому средству (далее – ТС). Техническое обслуживание каждого ТС предусматривает выполнение плановых профилактических работ в объеме Регламентов №1 и №2, в соответствии с регламентами технического обслуживания системы ТСО.

При проведении периодических плановых работ по техническому обслуживания должен быть выполнен весь объем услуг, а выявленные неисправности и недостатки устранены.

При неустойчивой работе оборудования или составных частей проводятся неплановое оказание услуг по техническому обслуживанию в объеме регламентов.

Техническое обслуживание предусматривает плановое оказание профилактических услуг в объеме Регламентов №1 и №2:

Регламент № 1 (далее - Р1) - ежемесячное ТО;

Регламент № 2 (далее - Р2) - ежеквартальное ТО.

	№

п/п
	Перечень услуг


	Периодичность регламент №1
	Периодичность регламент №2

	1 
	Внешний осмотр составных частей систем (приемо-контрольных панелей, извещателей, сирен, модулей вх/вых, источников бесперебойного питания и т.п.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д.) 
	Ежемесячно 
	 

	2 
	Проверка работоспособности  составных частей систем (приено-контрольных панелей,  извещателей,сирен, модулей вх/вых., источников бесперебойного питания и т.п.) 
	Ежемесячно 
	 

	3 
	Контроль исправности световой индикации на приемных панелях и панелях управления, тестирование устройств систем  ТСО 
	Ежемесячно 
	 

	4
	Профилактика извещателей, сирен, шлейфов ТСО и т.п. (обследование на отсутствие повреждений, устранение неисправностей, разборка, чистка, сборка, проверка работоспособности и т.п.) 
	 
	Ежеквартально 

	5
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. 
	 
	Раз в полгода 

	6
	Профилактический осмотр электрических проводок, шин и кабелей 
	 
	Раз в полгода 

	7
	Измерение сопротивления изоляции шлейфов ТСО, измерение сопротивления защитного заземления приемных приборов.  
	 
	Раз в полгода 


Результаты выполнения ТО заносятся в журнал регламентных работ и подтверждаются заверенной выпиской с ПЦН охранного предприятия, об отсутствии неисправностей ТСО за период в соответствии  с Регламентом №1. 

Техническое обслуживание оборудования должно выполняться в соответствии с графиками регламентных работ технического обслуживания системы ТСО.

Исполнитель обязан иметь в наличии техническую документацию по составным частям системы ТСО и отдельно по каждому техническому средству (далее – ТС) на обслуживаемый объект.

Обслуживание необходимо производить с надлежащим качеством, с обязательным применением необходимых деталей и запасных частей имеющих необходимые сертификаты и не ухудшающих качественные характеристики системы ТСО, специальных средств и оборудования для устранения недостатков. В случае выхода оборудования из строя восстановительные работы проводятся с подписанием акта выполненных работ и акта введения системы в эксплуатацию после ремонта. Если составная часть или отдельное техническое средство системы ТСО вышло из строя и подлежит списанию, то Исполнитель готовит техническое заключение и передает его Заказчику, как приложение к акту освидетельствования системы.

При работе с составными частями системы, необходимо выполнять все требования по мерам безопасности, приведенным в эксплуатационной документации на систему ТСО. 

При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и других инженерных сетей на участке производства работ.

Измерение сопротивления изоляции шлейфов ТСО, измерение сопротивления защитного заземления приемных приборов подтверждаются протоколом, утвержденным , установленной  формой в соответствии с требованиями и нормативными актами федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с правом выполнения испытаний и (или) измерений до 1кВ.

7.2.7.. Во время выполнения работ на объектах обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Исполнитель по договору обязан обеспечить безопасность оказания услуг для жизни и здоровья сотрудников Заказчика и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц. При оказании услуг персонал Исполнителя должен соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и в случае нанесения материального или иного ущерба при выполнении условий договора  Исполнитель несёт ответственность в установленном законом порядке. 
	Заказчик:

 АО «Выборгтеплоэнерго»

 Генеральный директор  

______________________ А.В. Кривонос 

                                               М.П.


	Исполнитель:

ООО «Приоритет-Мониторинг»

____________________ В.А. Евтушенко 

                                                            М.П.




Приложение №2 

к договору №____ от _______
Расчет стоимости ТО и Р 
	№
	наименование объекта
	адрес
	Вид системы (стоимость)
	стоимость ТО в месяц

	
	
	
	АПС
	СПИ
	ОТС
	СВ
	Периметр ТСО 
	СКУД
	

	1
	Котельная
	г. Выборг, ул. Маяковского 5
	3158
	5300
	4620
	8382
	3500
	2000
	26960

	2
	Котельная
	г. Выборг, Складской проезд 3
	3158
	5300
	6600
	1650
	 
	 
	16708

	3
	Котельная САБ
	г. Выборг, Смирновское шоссе, 6
	3158
	5300
	6600
	1650
	 
	 
	16708

	4
	Котельная Микрорайона А
	г. Выборг ул. Куйбышева, 23
	3158
	5300
	4620
	5288
	3500
	6000
	27866

	5
	Котельная
	г. Выборг ул. Мира,18
	3158
	 
	 
	 
	 
	 
	3158

	6
	Котельная Юго-Восточная  
	г. Выборг ул. Большая Каменная,18
	3158
	5300
	4620
	8944
	2000
	6000
	30022

	7
	Котельная Лазаревка  
	г. Выборг ул. Промышленная,4
	3158
	5300
	6600
	1650
	 
	 
	16708

	8
	Котельная
	г. Выборг ул. Кленовая, 14
	3158
	5300
	6600
	 
	 
	 
	15058

	9
	Склад
	г. Выборг ул. Кленовая, 14
	3158
	5300
	6600
	1650
	 
	 
	16708

	10
	Гаражи
	г. Выборг ул. Кленовая, 14
	3158
	5300
	 
	 
	 
	 
	8458

	11
	Котельная
	г. Выборг ул. Песочная, 3 
	3158
	5300
	 
	2640
	 
	 
	11098

	12
	Котельная ЦРБ  
	г. Выборг ул. Октябрьская, 4
	3158
	5300
	 
	4290
	 
	 
	12748

	13
	Котельная
	г. Выборг Сайменское шоссе, 44
	3158
	5300
	 
	2310
	 
	 
	10768

	14
	Котельная Харитоново  
	г. Выборг Тепловой проезд, 8
	3158
	5300
	6600
	2640
	 
	 
	17698

	15
	Котельная   
	г. Выборг ул. Клубная, 3А
	3158
	5300
	 
	1650
	 
	 
	10108

	16
	Котельная   
	г. Выборг ул. Лесопильная, 8
	3158
	5300
	 
	 
	 
	 
	8458

	17
	Котельная   
	г. Выборг ул. Центральная,12
	3158
	5300
	6600
	1650
	 
	 
	16708

	18
	Котельная   
	г. Выборг ул. Островная , д. 17 
	3158
	5300
	6600
	1650
	 
	 
	16708

	19
	Котельная   
	г. Выборг  Сайменское шоссе, 19
	3158
	5300
	6600
	2310
	 
	 
	17368

	20
	Котельная  
	г. Выборг ул. Шестакова, 28
	3158
	5300
	 
	 
	 
	 
	8458

	21
	Административное здание
	г. Выборг, ул. Сухова, 2
	3158
	5300
	7950
	5940
	 
	3300
	25648

	22
	Автохозяйство
	г. Выборг, Ленинградское шоссе, 36
	3158
	5300
	6600
	1650
	 
	 
	16708

	23
	Котельная  
	г. Выборг, Светогорский пер. 7
	3158
	5300
	 
	 
	 
	 
	8458

	24
	Офис
	г. Выборг, ул. Железнодорожная, 2 
	4000
	0
	4620
	 
	 
	 
	8620

	25
	Котельная
	пос. Глебычево, ул. Офицерская, 2А
	4000
	5300
	5950
	1320
	 
	 
	16570

	26
	Котельная
	г. Каменногорск, ул. Леншоссе, д. 117
	4000
	5300
	 
	 
	 
	 
	9300

	27
	Котельная
	г. Каменногорск, ул. Фабричная, д. 10
	4000
	5300
	2950
	1650
	 
	 
	13900

	28
	Модульная котельная
	г. Каменногорск, ул. Гранитная
	3158
	5300
	 
	2640
	 
	 
	11098

	29
	Котельная
	п. Первомайское, ул. Ленина, д.54В
	4000
	 
	2950
	1650
	 
	 
	8600

	30
	Котельная
	п. Пушное, ул. Школьная , 3А
	4000
	5300
	 
	1650
	 
	 
	10950

	31
	Котельная
	пос. Красносельское, ул. Советская, 1В
	4000
	5300
	 
	1650
	 
	 
	10950

	32
	Котельная
	пос. Соколинское, ул. Приморская, д. 15Б
	4000
	5300
	5950
	 
	 
	 
	15250

	33
	Котельная
	пос. Кирпичное, ул. Ленинградская, 20
	4000
	 
	 
	 
	 
	 
	4000

	34
	Котельная
	пос. Пруды, ул. Гранитная , д.24 
	4000
	5300
	 
	1650
	 
	 
	10950

	35
	Котельная
	г. Приморск, ул. Школьная
	4000
	5300
	 
	6270
	 
	 
	15570

	36
	Котельная
	п. Поляны, Выборгское шоссе, д. 28
	4000
	5300
	2950
	1650
	 
	 
	13900

	37
	Котельная
	п. Семиозерье, ул. Котельная, д. 1
	4000
	5300
	 
	 
	 
	 
	9300

	38
	Котельная
	п. Подгорное, ул. Центральная , дом 1
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	39
	Котельная
	п. Рощино, ул. Советская, дом 3А
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	40
	Котельная
	п. Торфяновка, проезд Котельный, 8
	 
	 
	5950
	2640
	 
	 
	8590

	41
	Котельная
	п. Красный сокол, Котельный проезд, 5
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	42
	Котельная
	п. Дятлово, ул. Героев танкистов, 2
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	43
	Котельная
	п. Лужки, пер. Садовый, 6
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	44
	Котельная
	п. Боровинки, ул. Заводская, 5
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	45
	Котельная
	п. Возрождение, ул. Соловьиная, 3
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	46
	Котельная
	п. Житково, ул. Островная, 16
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	47
	Котельная
	п. Вещево, проезд Котельный, 12 
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	48
	Котельная
	п. Вещево, ул. Малая Вещевская, 17
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	49
	Котельная
	п. Великое, ул. Луговая, 9
	4000
	0
	5950
	1320
	 
	 
	11270

	50
	Котельная
	п. Зеленый холм, ул. Солнечная 
	4000
	 
	5950
	2640
	 
	 
	12590

	51
	Котельная
	п. Климово, ул. Центральная, 9
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	52
	Котельная
	п. Кравцово
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	53
	Котельная
	п. Михалево, ул. Новая, 14
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	54
	Котельная
	п. Токарево, ул. Хуторская, 1А
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	55
	Котельная газовая
	п. Цвелодубово, ул. Центральная, дом 48 
	4000
	5300
	2950
	1650
	 
	 
	13900

	56
	Котельная
	п. Барышево, проезд Котельный , д.1 
	4000
	5300
	 
	1650
	 
	 
	10950

	57
	Котельная
	п. Бородинское, ул. Озерная, 5
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	58
	Котельная
	п. Ермилово, ул. Школьная, 23
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	59
	Модульная котельная
	п. Красная Долина, Центральное шоссе, 14
	4000
	5300
	5950
	1320
	 
	 
	16570

	60
	Модульная котельная
	п. Гончарово, ул. Центральная, 15А
	4000
	5300
	5950
	1320
	 
	 
	16570

	61
	Модульная котельная
	п. Гаврилово, ул. Школьная, 17
	4000
	5300
	5950
	1320
	 
	 
	16570

	62
	Модульная котельная
	п. Ильичево, ул. Садовая, 3В
	4000
	5300
	5950
	1320
	 
	 
	16570

	63
	Модульная котельная
	п. Тарасово, ул. Котельная, 5
	4000
	5300
	5950
	1320
	 
	 
	16570

	64
	Модульная котельная
	п. Песочное, ул. 50 лет Октября, 25
	4000
	5300
	5950
	1320
	 
	 
	16570

	65
	Модульная котельная
	п. Рябово, Полянское шоссе, 4
	4000
	5300
	5950
	1320
	 
	 
	16570

	66
	Модульная котельная
	п. Рощино, ул. Социалистическая, 7А
	4000
	5300
	 
	 
	 
	 
	9300

	67
	Модульная котельная
	п. Рощино, ул. Тракторная, 13
	4000
	5300
	 
	 
	 
	 
	9300

	68
	Модульная котельная
	п. Рощино, ул. Высокая, 8А
	4000
	5300
	 
	 
	 
	 
	9300

	69
	Модульная котельная
	п. Перово, ул. Круговая, 65
	4000
	5300
	2950
	1650
	 
	 
	13900

	70
	Модульная котельная
	п. Ленинское, Лесной проезд, 3
	4000
	 
	5950
	2640
	 
	 
	12590

	71
	Котельная
	п. Пески, ул. Благодатная
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	72
	Котельная
	п. Победа , ул. Школьная 
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	73
	Котельная
	п. Победа , ул. Мира 
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	74
	Офис 
	г. Выборг, ул. Ленинградское шоссе, 10 Б
	3158
	 
	4000
	 
	 
	0
	7158

	75
	Котельная Электрическая 
	пос. Цвелодубово, ЭК-120 (контейнер)
	4000
	 
	5950
	1320
	 
	 
	11270

	76
	Архив 
	г. Выборг , ул. Железнодорожная , д. 2
	3158
	 
	 
	 
	 
	 
	3158

	77
	Котельная 
	ЛО, ВР , г. Высоцк, ул. Кировская, д. 4 
	4000
	5300
	 
	1650
	 
	 
	10950

	78
	Котельная дизельная
	ЛО, ВР , п. Первомайское - 1
	 
	 
	 
	2640
	 
	 
	2640

	79
	Спецавтобаза
	г. Выборг, Смирновское шоссе, д.6 
	4000
	 
	6600
	1650
	 
	 
	12250

	80
	Котельная
	пос. Коробицыно , Церковный переулок , д.2 
	4000
	5300
	2950
	2640
	 
	 
	14890

	81
	Котельная
	пос. Селезнево 
	4000
	 
	0
	0
	 
	 
	4000

	82
	Котельная
	пос. Горьковское , ул. Совхозная 
	0
	 
	5950
	2640
	 
	 
	8590

	83
	Котельная
	пос. Камышевка, ул. Озерная, д. 20А
	4000
	 
	0
	0
	 
	 
	4000

	 Месячное обслуживание всех систем ( руб.)
	874992,00


	Заказчик:

 АО «Выборгтеплоэнерго»

 Генеральный директор  

__________________ А.В. Кривонос 

                                               М.П.


	Исполнитель:

ООО «Приоритет-Мониторинг»

Генеральный директор 
________________ В.А. Евтушенко 

                                                            М.П.
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