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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по прокладке  участка тепловой сети от ТК-1, расположенной между МКД №10 и №12 до площадки размещения блок - модульной электрической котельной, расположенной по адресу: ул. Совхозная, пос. Горьковское, Выборгского района, Ленинградской области.

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет –   1 258 947 рублей 98 копеек (Один миллион двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок семь рублей 98 копеек), в том числе НДС 20%  209 824 рубля 66 копеек (Двести девять тысяч восемьсот двадцать четыре рубля 66 копеек).                
                             
                             2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

1. Целью закупки является проведение работ по прокладке нового участка теплосети и присоединение новой БМК к сети ТС.
2.   Основанием для выполнения работ является комплект рабочей документации с шифром 001/23-ТС.


                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский район, Полянское сельское поселение, пос. Горьковское, ул. Совхозная
 2. Срок выполнения работ: 14 календарных дней–при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

                                             
  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СП 74.13330.2012 «Тепловые сети»,
- СП 41-105-2002  «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»,
- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,
 -СП 28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  проектом производства работ (ППР), утверждённым Заказчиком.
 
2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ. 
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1.  предоставить на согласование с заказчиком проект производства работ (СНиП    3.01.01-85 прил. 4.
     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006: один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате.

5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
  
6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.       Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

                                                                                                                 Приложение №1 
[bookmark: _GoBack]                        Ведомость объёмов работ       
	Участок наружной тепловой сети от БМК до существующей ТК№1, расположенной между МКД №10 и №12 по ул. Совхозная в п. Горьковское, Выборгского р-на, Ленинградской обл.

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Устройство швов в бетоне: затвердевшем
	100 м шва
	0,1
	 

	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,122
	 

	3
	Демонтаж.Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
	1 км трубопровода
	0,048
	 

	Раздел 2. Земляные работы

	Трасса

	4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (Рельеф участка неровный, со значительными перепадами высот).
	1000 м3 грунта
	0,0733
	 

	5
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,067
	 

	6
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 78 км I класс груза
	1 т груза
	140
	 

	7
	Обратная засыпка экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,108
	 

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,1105
	 

	8,1
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	131,45
	 

	9
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	1,195
	 

	10
	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0,02
	 

	Раздел 3. Монтажные работы

	11
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	1,0803016
	 

	12
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм
	1 км трубопровода
	0,163
	 

	13
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм (Футляр)
	1 км трубопровода
	0,0294
	 

	14
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,294
	 

	15
	Покрытие антикоррозийной мастикой металлических  труб диаметром: 300 мм
	100 м трубопровода
	0,294
	 

	16
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: до 400 мм
	1 футляр
	2
	 

	17
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (гильзы)
	1 км трубопровода
	0,0004
	 

	18
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,004
	 

	19
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
	1 сальник
	4
	 

	20
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	0,04
	 

	21
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 76 мм
	1 присоединение
	2
	 

	22
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,03698
	 

	23
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм-25мм
	1 врезка
	2
	 

	24
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм
	1 шт.
	2
	 

	25
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,01
	 

	26
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой «Унигрэм»
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01
	 

	27
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее
	1 км кабеля
	0,25
	 

	Раздел 4. Монтаж колодца

	28
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	0,8
	 

	29
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,184
	 

	30
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2
	100 отверстий
	0,02
	 

	Раздел 5. Установка временных дорожных знаков и ограждений.

	31
	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: свыше 100 кг
	1 т стоек
	0,04
	 

	32
	Демонтаж дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: свыше 100 кг
	1 т стоек
	0,04
	 

	33
	Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок
	100 м2
	1,6
	 

	34
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	22
	 




   Исполнитель: Нач-к ОКС Пуляева Н.П.   тел.+7(921)899-456-1


