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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

[bookmark: _GoBack]1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по  ремонту  участка центрального отопления в пос. Пески  от ТК-1 до д.№1 по ул. Благодатная с вводом в  дом.
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 604 262руб. 52 коп. ( Шестьсот четыре тысячи двести шестьдесят два руб. 52 коп.) НДС не облагается.

                                             2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

1.Целью закупки является проведение работ по ремонту участка теплосети с местом нахождения: Ленинградская область, Выборгский район, Полянское сельское поселение, пос. Пески, от ТК-1 до д.№1 по ул. Благодатная с вводом в дом.
2. Основанием для проведения закупки является естественный эксплуатационный износ сетей и методы оптимизации технологических решений .



                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский район, пос. Пески Приступить к началу производств работ  не позднее 09 августа 2023г.
 3.   Срок выполнения работ: в один этап – с 04.09.23 по 14.09.2023г.
  при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.


                                             
  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СП 74-13330-2012  «Тепловые сети»,
- СП 41-105-2002  «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»,
- СП 45.1330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,
 -СП28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  графиком производства работ, утверждённым Заказчиком.
 
2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ. 
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1.   предоставить на согласование с заказчиком календарный график производства работ.
     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006: один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате.

5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
  
6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.       Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
                                                                                                                 Приложение №1 
                    
	                           ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  


 
	Ведомость объёмов работ

	Ремонт участка сети  ЦО от ТК1 до д. 1, ул. Благодатная 
в пос. Пески  Выборгского района Ленинградской области

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Разборка дорожных покрытий
	 
	 
	 

	1
	1
	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (4 нарезки по ширине дороги и отмостка)
	100 м шва
	0,12
	(6*2) / 100 

	2
	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,012
	(20*0,06) / 100 

	3
	3
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	2,64
	0,012*100*2,2+0*2,5*100 

	4
	3.1
	Стоимость услуг по размещению/утилизации отходов 4-5 класса на расстояние 33,55 км х 2 направления (до и от объекта)
	м3
	1,2
	0,012*100+0*100 

	Раздел 2. Земляные работы
	 
	 
	 

	5
	4
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,026006
	26,006 / 1000 

	6
	5
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0,00836
	(0,266*10+0,057*100) / 1000 

	7
	5.1
	Стоимость услуг по размещению/утилизации отходов 4-5 класса на расстояние 33,55 км х 2 направления (до и от объекта)
	м3
	8,36
	0,00836*1000 

	8
	6
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,0289
	2,89 / 100 

	9
	7
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,266
	2,66 / 10 

	10
	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,057
	5,7 / 100 

	12
	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0289
	28,9 / 1000 

	13
	10
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,346
	(0,0289*1000+0,057*100) / 100 

	14
	11
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,052
	(26*2) / 1000 

	Раздел 3. Демонтажные работы
	 
	 
	 

	15
	12
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (Ду 80 мм)
	1 задвижка
	2
	 

	16
	13
	Демонтаж. Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
Применительно
	1 км трубопровода
	0,056
	28*2/1000 

	17
	14
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,2093557
	(2*28*3,1415927*(0,089+0,03)) / 100 

	18
	14.1
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,8583584
	0,2093557*100*0,041 

	19
	14.2
	Стоимость услуг по размещению/утилизации отходов 4-5 класса на расстояние 33,55 км х 2 направления (до и от объекта)
	м3
	0,02439
	 

	Раздел 4. Монтажные работы
	 
	 
	 

	20
	15
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,0008
	0,4*2/1000 

	21
	16
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,008
	(0,4*2) / 100 

	22
	17
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм
Применитьельно
	1 км трубопровода
	0,052
	26*2/1000 

	23
	18
	Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм
	100 м трубопровода
	0,04
	(2*2) / 100 

	24
	19
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,03864
	6*6,44/1000 

	26
	20
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	1 фланец
	2
	 

	27
	21
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2
	 

	30
	22
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм.
	1 врезка
	2
	 

	31
	23
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм
	1 шт.
	2
	 

	35
	24
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм
	1 сальник
	4
	 

	37
	25
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): пластинами (плитами). Трубы в  подвале
Применительно
	10 м трубопровода
	0,32
	3,2 / 10 

	Раздел 5. Восстановление благоустройства
	 
	 
	 

	38
	26
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. Стен ж/дома
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,6
	2*0,3 

	39
	27
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	1000 м2 поверхности
	0,0022
	2,2 / 1000 

	41
	28
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,022
	(0,10*(20+2)) / 100 

	42
	29
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие. Отмостка
	1000 м2 покрытия
	0,002
	2 / 1000 

	44
	30
	Устройство бетонной подготовки. Бетонирование отмостки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,014
	(2*0.7) / 100 

	45
	31
	Розлив вяжущих материалов. Норма  расхода битумной эмульсии на 1 м2 асфальта - 0,8л/м2, или 084 кг/м2
	1 т
	0,0168
	20*0,84/1000 

	46
	32
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,02
	20 / 1000 

	47
	32.1
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,02
	 





             Исполнитель: Нач-к ОКС Пуляева Н.П.   тел.+7(921)899-456-1


