УТВЕРЖДАЮ:

АО «Выборгтеплоэнерго»

Главный инженер____________ Шемякин Р.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена

1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по подготовке, расчистке от растительности, планировке территории; заливке монолитного ж/б фундамента; устройству внутриплощадочных наружных сетей - ТС,НВК,ЭС ; монтажу контура заземления и периметрального ограждения с калиткой и барьером безопасности для размещения и подключения блочно-модульной  котельной с  блоком топливоподачи, работающей на дизельном топливе мощностью 0,4 МВт., расположенной по адресу:   пос.Лужки, Приморского ГП, Выборгского муниципального  района, Ленинградской области.

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет –  3 147 906 рублей 96 копеек ( Три миллиона сто сорок семь тысяч девятьсот шесть рублей 96 копеек ) налогом не облагается.

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

1. Целью закупки является проведение работ по подготовке основания и площадки с сетями для размещения и подключения  дизельной блок-модульной котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Приморское ГП, пос. Лужки, пер. Садовый, уч-к №6.

2. Основанием для проведения закупки является модернизация системы теплоснабжения Выборгского района.

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

1. Место выполнения работ (объект): площадка для размещения дизельной БМК на уч-ке №6 , пер.Садового в пос. Лужки, Приморского ГП, Выборгского муниципального района, Ленинградской области.

2. Авансирование предусмотрено в размере 50% от суммы договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.

3. Датой начала исполнения срока договора считать день поступления аванса на расчётный счёт Подрядчика.

4. Предусмотрена возможность поэтапной оплаты , согласно разделам  сметного расчёта стоимости выполняемых работ.

5. Срок выполнения работ: 20 (двадцать) календарных дней с момента заключения договора,  при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-   СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-  СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приёмки работ».

-  СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

-   СП 74-13330-2012  «Тепловые сети»;

-   СП129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

-   СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

-   СП 45.1330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

-   СП28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

-   СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

-  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  графиком производства работ,  утверждённым Заказчиком.

2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ.

3. До начала производства работ необходимо:

3.1.   предоставить на согласование с заказчиком календарный график производства работ.

3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ.

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций.

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований приказа Минстроя России № 344/пр.: один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате.

5. Охрана труда и техника безопасности:

- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.

- Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.

6. Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.       Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение №1- Ведомость объёмов работ.

Приложение №2- Материалы , передаваемые в монтаж подрядчику.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

По подготовке основания и площадки с сетями для размещения и подключения  дизельной блок-модульной котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Приморское ГП, пос. Лужки, пер. Садовый, уч-к №6.

Ведомость объёмов работ

| № п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во; Примечаия. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. 01-01-02. Отключение коммутационных сетей. Очистка территории от зеленых насаждений. 1; Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние; га; 0,0104. 2; Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние; га; 0,0104. 3; Погрузка в автотранспортное средство: дрова; 1т груза; 0,3042. 4; Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км; 1т груза; 0,3042. Демонтаж оттяжки существующей дымовой трубы. 5; Снятие расчалок (оттяжек). Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната: до 12,0 мм; шт; 1. 6; Разборка: железобетонных фундаментов; м3; 2,4. 7; Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: свыше 0,1 до 0,5 т; т; 0,75. Электроснабжение. 8; Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 Применительно отключение; шт; 4; (4 / 100)*100. 9; Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры; шт; 1. 10; Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры; шт; 1. Тепловые сети. 11; Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм; шт; 2. Раздел 2. 01-01-02.Устройство основания под ж/б плиту. Въезд на территорию. 12; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; м3; 35. Основание под железобетонную плиту. 13; Устройство основания под фундаменты: гравийного; м3; 90. 14; Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2; м2; 930. 15; Устройство основания под фундаменты: песчаного; м3; 40. 16; Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной; м2; 78. 17; Устройство основания под фундаменты: щебеночного; м3; 15,125. 18; Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо; м2; 78. Раздел 3. 02-01-01. Устройство ж/б плиты под БМК (5,5х11х0,3) м3. 19; Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3; м3; 18,15. 20; Изготовление пространственного каркаса из отдельных стержней композитной арматуры диаметром 12 мм; т; 0,5808. 21; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; м2; 9,9. Раздел 4. 02-01-03. Земляные работы для прокладки инженерных сетей. 22; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2; м3; 110,2233. 23; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км; 1т груза; 192,890775. 24; Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2; м3; 1,068. 25; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; м3; 7,3. 26; Устройство основания под трубопроводы: песчаного; м3; 3,99. 27; Устройство основания под фундаменты: щебеночного (под колодцы); м3; 4,8301987. 28; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1; м3; 51,01982. 29; Обратная засыпка траншеи. Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1; м3; 63,5815. 30; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2; м3; 63,5815. Раздел 5. 02-01-03 . Подключение сетей холодного водоснабжения ХВС и КНС. 31; Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых; м3; 1,33. 32; Гильзы. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм; км; 0,0004. 33; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм; м; 40,4. 34; Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм; км; 0,012. Монтаж запорной арматуры и фасонных элементов. 35; Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов; шт; 5. 36; Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм; шт; 2. 37; Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм; шт; 1. Канализационные сети. 38; Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих; м3; 1,02. 39; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; м2; 4,71239. 40; Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм; км; 0,003. Прочие работы. 41; Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм; шт; 1. Раздел 6. 02-01-04. Подключение наружных тепловых сетей к БМК. 42; Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых; м3; 1,33. 43; Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм.Гильзы в ТК и цокольный выход; км; 0,0026. 44; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577; м2; 1,37602. 45; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм; м; 2,626. 46; Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 89 мм; км; 0,058. 47; Надземная прокладка стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 89 мм Применительно; км; 0,0013. 48; Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм; шт; 6. 49; Установка тройников стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм; шт; 2. 50; Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм; стыков; 16. 51; Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 89 мм; стыков; 16. 52; Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм; компл; 2. 53; Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм; шт; 4. 54; Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм; шт; 4. Прочие работы. 55; Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: свыше 200 до 300 мм; шт; 2. 56; Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм; м; 59,3. Раздел 7. 02-01-05. Электромонтажные работы. 57; Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: вручную при 20 опорах на км; км; 0,03. 58; Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола; м; 3. 59; Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг.; м; 5. 60; Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2; шт; 8. 61; Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой; шт; 1. Раздел 8. 02-01-05. Заземляющее устройство. 62; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; м3; 18. 63; Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм; шт; 3. 64; Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2; м; 10. 65; Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2; м; 3. 66; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2; м3; 18. Раздел 9. 09-01-01. ПНР. Электроустановок. 67; Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м; измерение; 1. 68; Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя; измерение; 1. 69; Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; измерений; 3. 70; Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А; шт; 1. Раздел 10. Ограждение территории котельной. 71; Установка кронштейнов для крепления на фасаде существующего здания барьера безопасности; шт; 4. 72; Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание; шт; 21. 73; Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м; шт; 21; Материалы Заказчика - 15 секций сеток ограждения. 74; Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15; м3; 1,3314. 75; Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах; м; 61. 76; Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических; шт; 1. 77; Устройство калиток: с установкой столбов металлических; шт; 1. 78; Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15; м3; 0,341. Раздел 11. Восстановление оттяжки дымовой трубы. 79; Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т; шт; 1. 80; Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната: до 12,0 мм; шт; 1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Материалы передаваемые в монтаж подрядчику

| Сетчатая панель ограждения Гиттер размерами 3000ммх 2050мм с ячейкой 15х50мм | шт | 15 | Материал заказчика |
| --- | --- | --- | --- |

Исполнитель: Нач-к ОКС Пуляева Н.П.   тел.+7(921)899-456-1