РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Название ТРУ
	измерительные приборы

	Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства)
	Преобразователи термоэлектрические взрывозащищенные

	Назначение и цели использования
	техническое перевооружение мазутного хозяйства

	Количество ТРУ
	Согласно перечня продукции

	Срок поставки
	до 01.10.2015

	Место поставки
	г. Выборг

	Способ доставки товара, требования к отгрузке и упаковке
	отгрузка продукции производится  поставщиком до Выборга через экспедиционную компанию или на склад поставщика в СПб или в Выборге

	Требования к качеству и безопасности
	Поставщик подтверждает качество продукции представлением документов, подтверждающих его качество

	Список документов
	паспорт на приборы, свидетельство о Гос. поверке; инструкция по эксплуатации и монтажу

	Объем и срок гарантии
	Гарантия завода-изготовителя

	Основное требование
	Товар новый

	Начальная (максимальная) цена
	205000 руб


Таблица 1. Перечень продукции.
	№ п/п
	Наименование товара.
	
	Ед. изм.
	Коли-

чество
	Примечание

	1.
	Преобразователь термоэлектрический взрывозащищенный с унифицированным сигналом 4-20 мА, Пылевлагозащита IP65 Вид взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь, Код исполнения защитной арматуры – 02, Электронный преобразователь с гальванической развязкой, Длина монтажной части 3150 мм, Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т, Диапазон измеряемых температур от -50°С до 100°С, Температурный класс Т5, Климатическое исполнение У1.1
	ТСП Метран-286-02-Exia-1-3150 Н10- (-50...100) C-Т5-У1.1-ГП  
ТУ 4211-007-12580824-2002
Опросный лист № 2
	шт.
	2
	Температура в емкостях Е-01, Е-02 Tmax=90°С

	2
	Защитная гильза
	2001-02-M20x1,5-M20x1,5-Н10-3150
	шт.
	2
	Температура в емкостях Е-01, Е-02 Tmax=90°С

	3
	Преобразователь термоэлектрический взрывозащищенный с унифицированным сигналом 4-20 мА, Пылевлагозащита IP65 Вид взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь, Код исполнения защитной арматуры – 02, Электронный преобразователь с гальванической развязкой, Длина монтажной части 100 мм Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т Диапазон измеряемых температур от -50°С до 100°С Температурный класс Т5, Климатическое исполнение У1.1
	ТСП Метран-286-02-Exia-1-100- Н10- (-50...100)C-Т5-У1.1-ГП
ТУ 4211-007-12580824-2002

Опросный лист № 3
	шт.
	2
	Температура в емкостях Е-01, Е-02 Tmax=90°С

	4
	Защитная гильза
	2001-02-M20x1,5-M20x1,5-Н10-100
	шт.
	2
	Температура в емкостях Е-01, Е-02 Tmax=90°С

	5
	Преобразователь термоэлектрический взрывозащищенный с унифицированным сигналом 4-20 мА, Пылевлагозащита IP65 Вид взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь, Код исполнения защитной арматуры – 02, Электронный преобразователь с гальванической развязкой, Длина монтажной части 100 мм Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т Диапазон измеряемых температур от -50°С до 150°С Температурный класс Т5, Климатическое исполнение У1.1
	ТСП Метран-286-02-Exia-1-100- Н10- (-50...150)C-Т5-У1.1-ГП
ТУ 4211-007-12580824-2002

Опросный лист № 4
	шт.
	1
	Температура в емкостях Е-01, Е-02 Tmax=90°С

	6
	Защитная гильза
	2001-02-M20x1,5-M20x1,5-Н10-100
	шт.
	1
	Температура в емкостях Е-01, Е-02 Tmax=90°С

	7
	Блок питания Метран-602-Ex-Exia
	
	шт.
	3
	

	8
	Датчик избыточного давления интеллектуальный с унифицированным токовым выходным сигналом. Датчик будет настроен по заказу на верхний предел измерений 160 кПа. Технологическое соединение М20х1,5. Материал деталей, контактирующих с окружающей средой - 316LSST. Заполняющая жидкость – силикон. Выходной сигнал 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART. Сертификация искробезопасности 0ExiaIICT5. Кабельный ввод М20х15. Кабель небронированный, диаметр 6-12мм, полиамид
	Метран-150TG1(-101,3...160 кПа) 2G 2 1 А IMC1 К04
ТУ 4212-022-51453097-2006

Опросный лист № 2
	шт.
	1
	Давление в общем коллекторе Р=0,05...0,3кгс/см2

	9
	Датчик избыточного давления интеллектуальный с унифицированным токовым выходным сигналом. Технологическое соединение М20х1,5. Материал деталей, контактирующих с окружающей средой - 316LSST. Заполняющая жидкость – силикон. Выходной сигнал 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART. Сертификация искробезопасности 0ExiaIICT5. Кабельный ввод М20х15. Кабель небронированный, диаметр 6-12мм, полиамид.
	Метран-150CD
	шт.
	1
	Давление в общем коллекторе ΔР=0,25Мпа, Р=3,62кгс/см2


Условия оплаты:
30 % предоплата  

70% в течении 30 календарных дней.
