к Договору 38-23-ЕП от_________

Техническое задание

| № п.п. | Наименование товара | Технические характеристики | Основные требования | Комплектация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клапан запорно-регулирующий 25ч945п DN125 PN16 Kv160 ST 1 491.0-01IBK/16 | Клапан запорно-регулирующий, односедельный, материал корпуса -чугун (ч), уплотнение в затворе-«мягкое» фторопласт -п, среда: вода, пар, воздух; температура рабочей среды: -15…+150С; температура окружающей среды: -15…+50С; климатическое исполнение-У2; допустимая утечка в затворе по ГОСТ 23866 % Kvy: 0,001 при ΔРисп=PN=1,6 МПа ( 16 кгс/см2); рабочий ход штока: 50мм; ЭИМ ST 1 491.0-01IBK/16: время закрытия - 190сек; 0: t°С -25…+55, степень защиты IP 65; 0: питающее напряжение 230В (на клеммную колодку) Z1a+Z11a; 1: выключающее усилие 10кН, скорость управления 16мм/мин; I: рабочий ход 50мм; В: датчик резисторный простой, выход 1×100 Ом Z5a; К: присоединение фланцевое, схема Р-1170, 110мм, муфта М20×1,5-28, /16: 2 дополнительных позиционных выключателя, нагревательное сопротивление | Новый | Клапан в комплектации с ЭИМ |

1.  Место поставки: г.Выборг, ул. Маяковского,5 котельная.

2. Срок поставки:: 70-80 (семьдесят-восемьдесят) рабочих дней после предоплаты 50%.

3. Порядок оплаты: безналичный расчёт.

4.  Стоимость:  229 000 рублей 00 копеек (Двести двадцать девять тысяч рублей ноль копеек), включая НДС 20% с учетом доставки до склада Покупателя по адресу: г.Выборг,ул. Маяковского,5 котельная

5. Требования к производству работы: Продукция должна быть не бывшей в употреблении, не восстановленной, а также свободной от прав и обязанностей на неё третьих лиц. Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификат (паспорт) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новым (не бывшим в эксплуатации (в использовании)).

6. Документация передаваемая заказчику: Паспорт на клапан с ЭИМ.

Покупатель обязуется произвести предоплату в размере 50% .,окончательная предоплата 50% в течение 3 банковских дней после получения товара.

Гарантийный срок, срок годности, и срок хранения, устанавливается заводом изготовителем. Качество и безопасность поставляемой продукции должны соответствовать ГОСТам, требованиям нормативных документов применяемых к данному виду продукции, техническим характеристикам, указанным в Техническом задании.

Генеральный директор                                                                         Генеральный директор

_____________________Кривонос А.В.                                 _______________________Резник А.Г.