Техническое задание

проведение  электромонтажных работ по подключению к электроснабжению котельной в пос. Пушное 


	№
п/п
	Перечень основных данных и требований

	Основные данные и требования
	




	
	                                     
	

	1. УУ                        
	Заказчик
	Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»
	

	2. 
	Местоположение объекта
	Ленинградская обл. Выборгский район, Рощинское ГП, пос. Пушное (котельная)
	

	3. 
	Основание для закупки
	Проведение электромонтажных работ, в связи с получением новых Технических условий (2 категория надежности электроснабжения, 90 кВт)
	

	4. 
	Сроки выполнения работ
	30 календарных дней после подписания договора
	

	5. 
	Состав основных работ
	Выполнить электромонтажные в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭУ
- монтаж щита АВР, щит должен быть уличного исполнения классом не ниже IP54;
-щит АВР установить на подставку и заземлить;
- подключить СИПом  щит АВР к внешнему электроснабжению ;
-от щита АВР до ВРУ котельной проложить в земле кабель;
- демонтировать старый кабель в котельной и подключить новый кабель к ВРУ котельной;
-провести в присутствии Заказчика опробование смонтированного оборудования ;
- по окончанию работ предоставить Акты скрытых работ, однолинейную схему АВР с спецификацией и протокол испытания кабельной линии.

	

	6. 
	Стоимость работ
	412811,51 руб.
	




Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой 
частью:












                    Приложение №1 – Ведомость объёмов работ.

	
	
	
	
	
	

	Ведомость объёмов работ

	«Проведение электромонтажных работ по  подключению к электроснабжению котельной в пос. Пушное, МО «Рощинское  ГП»,  Выборгского района, Ленинградской области»

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Электромонтажные работы
	 
	 
	 

	Земляные работы
	 
	 
	 

	1
	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,06876
	(0,9*(2*0,7+12*0,5)+2*(0,3*0,4*0,9)) / 100

	2
	2
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,14
	(12+2) / 100 

	3
	3
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	0,02
	2 / 100 

	4
	4
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	0,638
	(2*0,5+12*0,4)*0,1*1,1 

	5
	5
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,06296
	(0,06876*100-0,638/1,1) / 100 

	Демонтажные работы
	 
	 
	 

	6
	6
	Демонтаж. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи
Применительно
	100 м лотка
	0,01
	1 / 100 

	7
	7
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,02
	2 / 100 

	Установка щита АВР на металлической подставке
	 
	 
	 

	8
	8
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00162
	(0,3*0,3*0,9*2) / 100 

	9
	9
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до  1200х1000 мм
	1 шт.
	1
	 

	Прокладка КЛ-0,4 кВ
	 
	 
	 

	10
	10
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	0,2
	(22-2) / 100 

	11
	11
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (по опоре)
	100 м
	0,02
	2 / 100 

	12
	12
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг.
	100 м кабеля
	0,22
	22 / 100 

	13
	13
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее
	1 км кабеля
	0,014
	(12+2)/1000 

	14
	14
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до  70 мм2
	1 шт.
	3
	 

	15
	15
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
	100 жил
	0,08
	(4*2) / 100 

	16
	16
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	1 проход кабеля
	3
	 

	Заземляющее устройство
	 
	 
	 

	17
	17
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,01575
	((2,5*3+3)*0,5*0,3) / 100 

	18
	18
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	0,16
	(8*2) / 100 

	19
	19
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	10 шт.
	0,3
	3 / 10 

	20
	20
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,105
	(2,5*3+3) / 100 

	21
	21
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,01575
	 

	Восстановление благоустройства
	 
	 
	 

	22
	22
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,225
	0,15*(0,01*100+0,5*1) 

	23
	23
	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см
	100 м2 отмостки
	0,01
	(1*1) / 100 

	24
	24
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи
	100 м лотка
	0,01
	1 / 100 

	Раздел 2. Пуско-наладочные работы

	25
	25
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	2
	 

	26
	26
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	2
	 



