1. Внесение изменений в ТЗ п. 1 (п.п 1 и п.п. 6)

2. Продлен срок подачи до 06.03.2026  09 час.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования и комплектующих

с доставкой на объект: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Каменногорское ГП, п. Пруды, ул. Гранитная, сооружение 24.

- Исходные данные для оборудования и комплектующего

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный жаротрубный КН 3.15, 2000 кВт, 6 бар, 115˚С Трехходовой жаротрубный водогрейный котел Основные характеристики: КПД при работе: -на природном газе, не менее: 93% Максимальная температура на выходе из котла: 115С Максимальное давление на выходе из котла: 6бар Номинальная теплопроизводительность : 2 МВт Расход воды номинальный : 73м3/час (при ΔТ = 25 °С) Min температура на вход в котел 60°С Min мощность первой ступени не менее 25% Объем топки котла 1,3 м3 Температура уходящих газов не более 184 °С Внутренние диаметры входного и выходного трубопроводов воды не более 150мм. Толщина передней (фронтальной) дверцы котла 308 мм. Отрытие передней дверцы котла в обе стороны. Работа котла на двух видах топлива (природный газ/дизельное топливо) Габариты:3374х1740х2046 Комплектация в соответсвии с паспортом завода-изготовителя Гарантийный срок при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации — 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня продажи при работе на газовом и дизельном топливе. | шт. | 2 |
| 2 | Комплект ответных фланцев НОРД 150-16-01-1-В-Ст20-IV по ГОСТ 33259-2015 | шт | 2 |
| 3 | Фланец под горелку для котла КН 3.15, 2000 кВт, 6 бар, 115˚С | шт | 2 |
| 4 | Комплект для читски котла КН 3.15, 2000 кВт, 6 бар, 115˚С | шт | 1 |
| 5 | Проставка безопасности в комплекте: 1. Катушка трубная фланцевая ДУ150 2. Реле давления min+трубка Перкинса+кран Ду15мм 3. Реле давления max+трубка Перкинса+кран Ду15мм 4. Манометр показывающий 0-10 бар+кран монометрический 5. Термометр показывающий | шт | 2 |
| 6 | Прегран КПП 496-01-16-3Н-065х100-6,6 Рн=6,6 бар предохр клапан ф/ф DN65x100 PN16 tmax=300˚С чугун | шт | 4 |

Стоимость товара составляет   5 600 000,00 (Пять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек , в том числе НДС 22 %.

2. Требования к продукции

| Требования к качеству, безопасности, документации | паспорт изделия, сертификат соответствия |
| --- | --- |
| Основные требования | основное оборудование должно соответствовать требованиям раздела 8 СП 89.13330.2016 «Котельные установки», а также иметь сертификат соответствия ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», декларирование в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" по схеме 5Д |
| Гарантийные качества, срок эксплуатации, срок хранения | устанавливаются заводом изготовителем |
| Комплектация оборудования | согласно паспорту производителя |

3. Условия поставки и оплаты

3.1. Место поставки:  транспортной компанией по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, п. Пруды, ул. Гранитная, сооружение 24.

3.2. Срок поставки на объект :

До «15» июня 2026 года.

3.3 Условия оплаты: предоплата 50% при размещении заказа, 50% после доставки на объект в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.